С Х Е М А

Водоснабжения населенных пунктов, расположенных на территории  сельского поселения:

д.Алексеевка; д.Рассвет; д.Кирилловка

Белебеевского района Республики Башкортостан

Заказчик:                                                                      Администрация сельского поселения Рассветовский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан

Исполнитель:

ООО «ФОРМУЛА»

РБ, г. Белебей, ул. Войкова, 144Б

2013 год

# 1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ

# Наименование

Генеральная схема водоснабжения СП Рассветовский сельский совет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан.

На стадии генеральной схемы решаются вопросы обеспечения водой питьевого качества на 2014 год и на перспективу (2024 г.) населения, объектов соцкультбыта, промышленных предприятий, приусадебных участков и водопой скота, находящегося в личной собственности граждан.

# Инициатор проекта (муниципальный заказчик)

Администрация СП Рассветовский сельский совет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан.

# Местонахождение проекта

Россия, Республика Башкортостан, Белебеевский муниципальный район, д.Алексеевка

# Нормативно-правовая база для разработки схемы

– Федеральный закон от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

– Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

– Постановление Правительства РФ от 5 сентября 2013 г. номер 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»;

– Водный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 23, ст. 2381; N 50, ст. 5279; 2007, N 26, ст. 3075; 2008, N 29, ст. 3418; N 30, ст. 3616; 2009, N 30, ст. 3735; N 52, ст. 6441; 2011, N 1, ст. 32), положений СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (Официальное издание, М.: ФГУП ЦПП, 2004.Дата редакции: 01.01.2004), территориальных строительных нормативов

– СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»

– СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"

– СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

– Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

– Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от 29 декабря 2011 года № 13330 2012;

– СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание), М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003; Приказ

Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

- Водоснабжение и водоотведение Автор: Колова А.Ф., Пазенко Т.Я.

– Шевелев. Таблицы для гидравлического расчета труб. 1973.

– Журавлев. Справочник мастера-сантехника. 1981

– NPG. Пластмассовые трубы. 2000

– WBA. Вода и трубы. 2003

– Варгафтик Н.Б. Справочник по теплопроводности жидкостей и газов. 1990

# – Внутренние санитарно-технические устройства. 4-е изд. Книга 1

– Вода и трубы. Гуревич Д.Ф.

– Трубопроводная арматура. Справочное пособие. 1981 Занин Е.Н.

– Проектирование санитарно-технического оборудования предприятий строительной индустрии. 1973/ Залуцкий Э.В.

Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от 29 декабря 2011 года № 13330 2012;

СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание), М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003;

Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

Водоснабжение Автор: Колова А.Ф., Пазенко Т.Я.;

Шевелев. Таблицы для гидравлического расчета труб. 1973;

Журавлев. Справочник мастера-сантехника. 1981;

NPG. Пластмассовые трубы. 2000;

WBA. Вода и трубы. 2003;

Варгафтик Н.Б. Справочник по теплопроводности жидкостей и газов. 1990;

Внутренние санитарно-технические устройства. 4-е изд. Книга 1;

Гуревич Д.Ф. Трубопроводная арматура. Справочное пособие. 1981;

Занин Е.Н. Проектирование санитарно-технического оборудования предприятий строительной индустрии. 1973;

Канализационные очистные сооружения населённого пункта – МП;

Когановский. Очистка и использование сточных вод;

Гидравлический расчет сетей водоотведения. МУ для КП. 2002;

Автономная система очистки сточных вод. №2. 2004;

Гудков А.Г. Биологическая очистка городских сточных вод. 2002;

Залуцкий Э.В. Насосные станции. Курсовое проектирование. 1987;

Идельчик И.Е. Справочник по гидравлическим сопротивлениям. 1992;

Карелин В.Я. Насосы и насосные станции. 1986;

Левадный В.С. Бани и сауны. 1999;

Плотников Н. Проектирование и эксплуатация водозаборов подземных вод. 1990;

Поляков В.В. Скворцов Л.С. Насосы и вентиляторы. 1990;

Пример расчёта очистной канализационной станции города БО – МП;

Пример расчёта очистной канализационной станции города МО – МП;

Дмитриев В.Д. Эксплуатация систем водоснабжения, канализации и газоснабжения. Справочник. 1988;

Абрамов. Расчет водопроводных сетей. 1983;

Абрамов Н.Н. Водоснабжение. 1974;

Абрамов С.К., Биндеман Н.Н. Семенов М.П. Водозаборы подземных вод. 1947;

Авчухов В.В., Паюсте Б.Я. Задачник по процессам тепломассообмена. 1986;

Левченко. Водоподготовка. Часть 1. 1996;

Левченко. Водоподготовка. Часть 2. 1996;

Левченко. Водоподготовка. Часть 3. 1996;

Яковлев. Канализация. 1975;

Гресько. Справочник по КИП. 1988;

Проектирование водяных и пенных АУП. Под. общ. ред. Н.П. Копылова, 2002;

Монтаж приборов для измерения расхода. Раздел 9;

Морозов Э.А. Справочник по эксплуатации и ремонту водозаборных скважин. 1984;

Персион А.А. Монтаж трубопроводов. Справочник рабочего. 1987;

Пырков В.В. Гидравлическое регулирование систем отопления и охлаждения. Теория и практика. 2005;

Долин В.Н. Колодцы. 1989;

Определение расходов воды и теплоты в системах горячего водоснабжения;

Шарапов В.И. Горячее водоснабжение жилого здания. 2003;

Золотова. Очистка воды от Fe, Mn, F, HS.

# Цели схемы:

обеспечение развития систем централизованного водоснабжения для существующего, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2024года;

увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

улучшение работы систем водоснабжения;

повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

снижение вредного воздействия на окружающую среду.

повышение надежности работы систем водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

минимизация затрат на водоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе.

# Способ достижения цели:

реконструкция существующих водозаборных узлов;

реконструкция существующих сетей;

модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий;

установка приборов учета;

обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра;

применение оборудования по обеззараживания воды подаваемой населению.

# Сроки и этапы реализации схемы

Схема будет реализована в период с 2014 по 2024 годы. В проекте выделяются 3 этапа, на каждом из которых планируется реконструкция и строительство новых производственных мощностей коммунальной инфраструктуры:

# Первый этап – 2014-2015 годы:

- обращение водопроводов и водозаборов, не имеющих собственников в муниципальную собственность, посредством паспортизации сетей-

формирование технического и кадастрового паспортов на водопроводные сети, затем регистрация права собственности в ФРС;

проведение полного хим. и бактериологического анализов воды в соответствии с требованиями СаНПиН 1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

формирование проектно счетной документации (далее ПСД) на реконструкцию водопроводных сетей и источников водоснабжения, водонапорных башен, на закольцовку существующих сетей, станцию водоподготовки.

получение положительного заключения государственной экспертизы по результатам разработанной ПСД и результатов инженерных изысканий, получение заключения о достоверности сметной стоимости ПСД.

# Второй этап - 2016-2021 годы:

проведение строительно-монтажных работ (далее СМР) согласно разработанной ПСД по прокладке новых и реконструкции существующих сетей водоснабжения, установка частотных приводов на все насосное оборудование, станции водоподготовки, реконструкция башен Рожновского.

установка регуляторов давления, узлов учета расхода воды, устройств автоматического включения/выключения, установка приборов контроля доступа, средств автоматизации работы сети водоснабжения, установка оборудования диспетчеризации.

# Третий этап 2022 -2024 (расчетный срок):

приведение параметров работы водопроводных сетей к нормируемым показателям.

достижение качества подаваемой в водопроводную сеть воды требованиям СаНПиН 1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». достижение автоматизированной системы работы сетей с мониторингом параметров работы сети и дистанционным управлением данными параметрами.

2. Исходные данные и положения.

2.1Основания для разработки. Исходные данные и документы.

Генеральный план СП Рассветовский сельский совет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан, разработан в соответствие с градостроительным кодексом от РФ от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ

«Градостроительный кодекс Российской Федерации».

Закон Республики Башкортостан от 11 июля 2006 г. N 341-з "О регулировании градостроительной деятельности в Республике Башкортостан" (с изменениями от 10 декабря 2007 г., 6 февраля 2008 г.).

Федеральный закон Российской Федерации от 7 декабря 2011 г. N 416-ФЗ

"О водоснабжении и водоотведении".

Постановления Правительства РФ от 5 сентября 2013 г. номер 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»; а также на основании муниципального контракта.

Сведения для разработки проекта схемы водоснабжения СП Рассветовский сельсовет.

# В данной работе на стадии генеральной схемы решены вопросы:

Охрана здоровья населения и улучшение качества жизни населения путем бесперебойного и качественного водоснабжения.

Повышение энергетической эффективности путем экономного потребления воды.

Соблюдение баланса экономических интересов организаций коммунального комплекса и потребителей.

Обеспечение доступности водоснабжения для абонентов за счет повышения эффективности деятельности организаций, осуществляющих водоснабжение.

Обеспечение недискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере водоснабжения.

Согласование схем водоснабжения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения.

Обеспечение абонентов водой питьевого качества в необходимом количестве;

Организация централизованного водоснабжения на территориях где оно отсутствует;

Внедрение безопасных технологий в процессе водоподготовки;

Прекращение сброса промывных вод сооружений без очистки, внедрение системы с оборотным водоснабжением в производстве;

Обеспечение водоснабжением максимального водопотребления в сутки объектов нового строительства и реконструируемых объектов, для которых производительности существующих сооружений недостаточно;

Предварительный выбор местоположения, основных параметров станции по подготовке воды, очередности строительства;

Определение профиля основного оборудования;

Определение перспективных режимов загрузки и работы основного оборудования;

Определение ориентировочного объема инвестиций для строительства реконструкции и технического перевооружения (модернизации) объектов.

# 2.2. Характеристика района, сельского поселения.

Белебеевский район расположен в южном Предуралье в центре Бугульмино-Белебеевской возвышенности, на западе Республики Башкортостан, в верховьях реки Белебейки, левого притока реки Усень, недалеко от железной дороги Самара – Уфа - Челябинск. Имеет координаты 54 градуса северной широты и 54 градуса восточной долготы. Расстояние до столицы России - города Москвы – 1430 км, столицы Республики Башкортостан – города Уфы - 180 км, до ближайшей железнодорожной станции Аксаково (Белебеевский район) – 10 км. Тип рельефа – приподнятая часть Бугульмино-Белебеевской возвышенности, сильно расчлененная оврагами и балками. С севера к городу Белебею подступает гора Долгая (379,6 м над уровнем моря).

Белебеевский район граничит с Туймазинским, Ермекеевским, Бижбулякским, Альшеевским, Давлекановским и Буздякским районами Республики Башкортостан.

По территории Белебеевского района протекают 244 речки и речушки общей протяженностью 69 км. Наиболее крупные из них - Усень, Ря, Кутузинка. В районе берут начало реки: Усень, Ря, Красный Яр, Курсак, Чермасан. Имеется 101 родник, из них 30 - благоустроены. Насчитывается 16 прудов, самым крупным из которых является «Комсомольский» объемом более 9 млн. куб метров воды.

Белебеевский район является одним из самых экологически благополучных в республике. Лесной массив занимает 39 % территории района; вода, используемая на питьевые нужды - родниковая. Основными лесообразующими породами являются сосна, ель, лиственница, береза, липа. 70 % лесного массива - мягко-лиственные породы. К памятникам природы относится реликтовый лес в районе села Малиновка (сосны 90-300 летние).

Животный мир представлен следующими видами: лось, волк, кабан, рысь, лиса, белка, косуля, барсук, глухарь, тетерев, утка.

На территории района имеются климато-кумысолечебные санатории «им. С.Т. Аксакова» и «Глуховская».

На территории района добывают нефть и попутный газ, минеральную воду, песок, глину, строительный грунт.

Природно-ресурсный потенциал Белебеевского района явился предпосылкой для развития нефтедобычи, перерабатывающей отрасли, производства строительных материалов, сельского хозяйства, расширения санаторно-оздоровительных учреждений.

Рассветовский сельсовет — муниципальное образование в Белебеевском районе Башкортостана. Административным центром муниципального образования «сельское поселение Рассветовский сельсовет» является деревня Алексеевка

В состав поселения включено населенных пунктов - 3: с. Рассвет

д. Кирилловка

д. Алексеевка

Количество населения по поселению –1121 чел.

Преобладающими почвами на территории района являются черноземы типичные карбонатные занимающие 42 % территории района, формируясь повсеместно. Далее идут - черноземы выщелоченные – 20 %, черноземы типичные 17 %, которые формируются отдельными контурами среди черноземов типичных карбонатных. Почвы овражно-балочного комплекса распространены повсеместно.

Ландшафт степной. Лесом покрыто менее 15 % территории. Лесная зона представлена широколиственными и хвойными лесами. Главными лесообразующими породами являются: сосна, липа, осина, береза, второстепенными - ильм, вяз, ива, ольха, серая и др., подлесок-лещина, рябина, черемуха, клен. В культурах – сосна, лиственница, дуб.

Развито зерновое хозяйство, разводят КРС, лошадей, свиней. Традиционные отрасли коневодство, пчеловодство.

В районе разнообразный и живописный ландшафт – лесные и степные массивы перемешиваются с причудливыми по форме горами и плодородными долинами. Животный мир представлен степными и лесными видами.

Основными внешними транспортными связями проектируемой территории с населенными пунктами РБ является: дорожное покрытие.

# 2.3. Рельеф. Геологическое строение. Геологические условия. Экзогенные процессы. Инженерно-геологические условия.

Многочисленные реки и озера украшают природу. Основная часть имеет длину менее 100 км.

Вся речная сеть относится к 3-м речным системам:

– Волга система;

– Урал система;

– Обь система (менее 1% территории, Греки, Уй, Мяс);

Главная река - Белая 1430 км; исток у горы Иремель, русло увеличивается до 1/2 км, главная часть воды расходуется - 920 куб. м/сек. Главный приток реки Белой - р. Уфа; длина 918км. Глубокая долина прорезает Уфимское плато. Водохранилище Павловское - 120 кв. км. Крупные реки: Дема - 556 км; Ай – 549км. Основным источником питания рек являются: атмосферные осадки и подземные воды.

Основанием для строительства сооружений служат преимущественно эллювиально-делювиальные суглинистые и аллювиальные супесчано-суглинистые и гравийно-песчано-галечниковые отложения мощностью до 12 м. На крутых склонах выходят коренные породы, а у подножий скапливаются облочные осыпи. Коренные основы представлены нижнепермскими карбонатно-тирригенными породами и другими полускальными, а также метаморфическими некарбонажными породами, содержащими линзы и прослои карбонатных скальных пород. Уровень подземных вод достигает 80-120 м.

# 2.4. Климат

Территория расположена в глубине материка. Воздушные массы с Атлантики приходят сюда более трансформированными (т.е. менее влажными, более холодными). С севера широко открыта влиянию Ледовитого океана. С юга влияют засушливые регионы Казахстана, Прикаспийской низменности. Низкие Уральские горы не препятствуют влиянию холода с Сибири - это и определило континентальность климата Башкортостана.

Климат характеризуется: теплым летом (иногда жарким); продолжительной холодной зимой.

Это обусловлено: годовым ходом солнечной радиации; изменением радиационных свойств земной поверхности в течение года; циркуляционными процессами (воздушных масс) - циклоническая деятельность, характер влияния этих масс различен.

На климат влияют воздушные массы с юга, континентальное тепло из Средней Азии, резкое изменение погоды, непостоянство.

Западная часть - зона умеренного континентального климата. Западные склоны Уральских гор наиболее увлажненные. Восточные склоны и в Зауралье - сухие, преобладает чисто континентальный климат. Горная часть - больше всего осадков до 600 мм. С высотой понижается температура, уменьшается летний 16 безморозный период, на высоте примерно 1000 м и зима на 1,5 месяца дольше. Умеренно-холодный климат.

Среднегодовая температура в Башкортостане +2,8 ° С.

Средняя температура июля +17-19 ° С; января - 15-17 ° С.

Устойчивый переход температуры через ноль в первой декаде апреля вверх, третья декада октября вниз. Распределение осадков неравномерное.

Важный фактор - это ветер. Режим ветра определяется сезонными особенностями, атмосферной циркуляции. В холод - усиление, наиболее повторны южные и юго-западные. Летом бывают штили, северные ветра.

3. Существующее положение в сфере водоснабжения СП Рассветовский сельский совет муниципального района Белебеевский район.

3.1 Анализ структуры системы водоснабжения.

Система централизованного водоснабжения подает воду в жилые дома, общественные здания, на нужды коммунально-бытовых предприятий, а также на поливку зеленых насаждений, проездов и на пожаротушение.

3.2 Анализ состояния и функционирования существующих источников водоснабжения, сооружений системы водоснабжения, насосных станций, водопроводных сетей систем водоснабжения . Анализ существующих технических и технологических проблем в водоснабжении сельского поселения.

Пример Каптажа родников

Источником водоснабжения с.Рассвет, д. Кирилловка и д. Алексеевка являются каптажи, скважины. Эксплуатационные запасы каптажей не оценивались. Паспорта находятся в стадии изготовления.

Цель использования водного объекта: забор воды для передачи воды населению д.Рассвет, д.Кирилловка, д.Алексеевка

Перед сооружением каптажа устье родника очищают от наносов, ила и грязи. На рисунке показаны каптажи восходящего и нисходящего родников. В восходящем роднике каптаж выполнен в виде колодца, где вода поступает через дно. При наличии песчаных водоносных пород на дне каптажа устраивают фильтр, подобный фильтру шахтного колодца. При небольшом напоре восходящего родника возможно прекращение поступления воды из- за давления уже накопившейся в водосборнике. Не исключено, что родник найдет другой выход. В этом случае необходимо обеспечить в водосборнике минимальный уровень, устроив в стенке переливное отверстие. Новый выход родника перекрывают.

В каптажную камеру нисходящего родника вода поступает через отверстия в боковой стенке, прилегающей к водоносной породе (рис.). С наружной стороны этой стенки помещают песчано-гравийный фильтр. Если выход водоносного слоя в нисходящем роднике широк, к каптажной камере пристраивают боковые водопроницаемые стенки-раскрылки. Они преградят путь родниковой воде, и вода не уйдет за пределы каптажа.

Для защиты родника от замерзания каптажные камеры обоих типов родников покрывают сводом и засыпают грунтом. Вокруг каптажей устраивают глиняный замок и отмостку, а в гористых местах — водоотводные канавы, чтобы поверхностные воды не попали в водосборники. Камеры каптажей должны иметь водозаборные и переливные трубы, а также вентиляцию.

Источником водоснабжения с. Рассвет являются 1 каптаж (вода набирается в емкость и идет самотеком о трубам), пробуренные в 1966 г. за счёт государственных средств. Эксплуатационные запасы не утверждались. Водовмещающие породы представлены песчаниками, известниками и алевролитами. Общий объём забираемой воды составляет 25,33м3/год. Учёт забираемой воды ведётся расчётным методом.

Источником водоснабжения д. Кирилловка, является скважина, глубиной 70м

Источником водоснабжения д. Алексеевка является также скважина, глубиной 70м

# Пример скважины

Водопроводные сети.

Одним из необходимых условий благоустройства является водоснабжение. Система водопровода учитывает количество потребителей и норму потребления воды. Для всех категорий потребителей существуют свои нормы. Населению вода требуется для удовлетворения физиологических потребностей:

приготовления пищи, поддержания гигиены, хозяйственно-бытовой деятельности. Норма потребления воды одним человеком в сутки колеблется в зависимости от степени благоустройства города. Для населения крупных городов, обеспеченного холодным и горячим водоснабжением, норма потребления воды на 1 чел. составляет около 400 л/сут. В эту норму входит расход воды на нужды предприятий коммунального обслуживания населения (бани, парикмахерские, прачечные, предприятия общественного питания и т.д.). Другой потребитель воды - промышленные предприятия, почти в каждом из которых технологический процесс связан с расходом большого количества воды.

Также учитывается расход воды на пожаротушение, полив зеленых насаждений и в зависимости от климатических условий - на обводнение территории населенного пункта.

В зависимости от количества подаваемой воды выбирают систему водоводов. Они могут представлять две и более параллельных нитей. Вода к потребителям приходит из источника водоснабжения (реки, подземные воды, моря) через очистные сооружения, где она фильтруется, обесцвечивается, обеззараживается хлором, озоном, водородом или ультрафиолетовыми лучами, опресняется и отстаивается.

Трубопроводы делают стальными, чугунными, железобетонными и пластмассовыми, из поливинилхлорида и полиэтилена.

При прокладке водопроводных сетей очень важно предусмотреть сохранение в трубах необходимой температуры воды. Следовательно, она не должна чрезмерно охлаждаться и нагреваться. Поэтому принято, что водопроводные сети, как правило, укладывают под землей. Но при технологическом и технико-экономическом обосновании допускаются и другие виды размещения.

Чтобы исключить переохлаждение и промерзание водопроводных труб, глубина их заложения, считая до низа, должна быть на 0,5 м больше расчетной глубины проникания в грунт нулевой температуры, т. е. глубины промерзания грунта. Для предупреждения нагревания воды в летнее время года глубину заложения трубопроводов следует принимать не менее 0,5 м, считая до верха труб. Глубину заложения производственных трубопроводов необходимо проверять из условия предупреждения нагревания воды лишь в том случае, если оно недопустимо по технологическим соображениям.

Водопроводные сети делают кольцевыми и в редких случаях тупиковыми, так как они менее удобны при ремонте и эксплуатации, и в них может застаиваться вода.

Диаметр труб принимают расчетом в соответствии с указаниями «СНиП 2.04.02-84 Водопроводные сети и сооружения». В водопроводной сети поддерживается свободный напор не менее 10 м водяного столба, что обеспечивает возможность использовать водопроводную сеть для тушения пожаров. Для этой цели на всей протяженности водопроводной сети устанавливают специальные устройства для подключения пожарных шлангов - гидрантов. Благодаря свободному напору в водопроводной сети не менее 10 м здания небольшой этажности обеспечиваются водой без дополнительного насоса. В зданиях повышенной этажности создается дополнительный напор местными насосами.

Расположение линий водопровода на генеральных планах, а также минимальные расстояния в плане и при пересечении от наружной поверхности труб до сооружений и инженерных сетей должны приниматься в соответствии со «СНиП 2.07.01-89 Градостроительство планировка и застройка городских и сельских поселений».

На водопроводных сетях для правильной эксплуатации и ремонта устраивают водопроводные колодцы. Их выполняют из сборного железобетона или из местных материалов. При расположении уровня грунтовых вод выше дна колодца предусматривают гидроизоляцию его дна и стен на 0,5 м выше уровня грунтовых вод.

# Схема бесканальной подземной прокладки трубопроводов

Водопроводные трубы для полива, заполнения открытых бассейнов, функционирования фонтанов действуют только летом, поэтому их разрешается прокладывать на глубине 0,5 м.

Водопроводная сеть с. Рассвет проложена в 1966 году из стальных труб диаметром 150,100 мм. Общая протяженность по сельскому поселению составляет 2,8 км в подземном исполнении, протяженность сетей по с. Рассвет– 2,3 км.

Водопроводная сеть д. Кирилловка проложена в 1950 году, общая протяженность составляет 1,240 км. Протяженность по с. Кирилловка составляет -1,0 км

Год прокладки водопроводных сетей в д. Алексеевка- 1950 г, протяженность

6,47 км.

Водопроводная сеть физически изношена, это выражено в утрате изначально заложенных при строительстве технико-эксплуатационных качеств объекта под воздействием природно-климатических факторов, а также жизнедеятельности человека. В результате серии гидравлических расчетов и анализа литературных данных было установлено, что износ сетей на каждые 12% (в среднем через каждые 4 года) приводит к увеличению затрат на их эксплуатацию более чем на 50% относительно проектных значений.

Спустя уже 3-5 лет после начала эксплуатации толщина отложений на стенках металлических труб составляет величину 10-15 % от диаметра, что сокращает пропускную способность магистралей в 1.5-2 раза. Через 10-15 лет гидравлическое сопротивление магистралей увеличивается в 3-5 раз. Это обстоятельство вынуждает повышать давление в главных магистралях больших

диаметров и, соответственно, кратно увеличивать расходы электроэнергии на насосных станциях.

# Качество воды:

Состав воды должен соответствовать СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Анализ воды с.Рассвет, д. Кирилловка, д. Алексеевка не производился.

Источник водоснабжения должен удовлетворять следующим основным требованиям:

обеспечивать получение из него необходимых количеств воды с учетом роста водопотребления на перспективу развития объекта;

обеспечивать бесперебойность снабжения водой потребителей;

давать воду такого качества, которое в наибольшей степени отвечает нуждам потребителей или позволяет достичь требуемого качества путем простой и дешевой ее очистки;

обеспечивать возможность подачи воды объекту с наименьшей затратой средств;

обладать такой мощностью, чтобы отбор воды из него не нарушал сложившуюся экологическую систему.

4. Балансы производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды в зонах действия источников водоснабжения.

На данный момент по сельскому поселению Рассветовский сельсовет более 80 % потребителей не используют водосчетчики.

В соответствии с постановлением правительства «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам» от 23 мая 2006 г № 307 расчет квартировладельцев с водоснабжающей организацией за потребленные ресурсы проводится на основании показаний квартирных водосчетчиков (если они установлены) или нормативов водопотребления (если счетчики не установлены).

В результате применения этой методики расчетов выяснилось, что месячное потребление воды по общедомовому водосчетчику в большинстве случаев превышает сумму показаний квартирных водосчетчиков и объемов по нормативам потребления. Расхождение в ряде случаев достигает десятков процентов даже при установке водосчетчиков во всех квартирах. Такая ситуация приводит к появлению в расчетах между поставщиком и потребителем воды «тринадцатой квитанции», которая выставляется квартировладельцам раз в год и компенсирует водоснабжающей организации затраты по поставке в дом неоплаченных в течение года объемов воды.

К причинам возникновения небаланса в большинстве публикаций относят следующие: - утечки и несанкционированный слив во внутридомовой сети за пределами квартир; - сверхнормативное потребление воды

квартировладельцами, не установившими водосчетчики. Как аксиома воспринимается абсолютная достоверность показаний квартирных водосчетчиков.

Между тем водосчетчик как прибор предназначен для решения конкретной задачи – измерений объема воды, потребленной за отчетный период (месяц) при ее расходе в паспортном диапазоне расходов. Этот диапазон установлен паспортом на прибор и соответствующим ГОСТ Р 50193.1-92 «Измерение расхода воды в закрытых каналах. Счетчики питьевой воды. Технические требования». На основании требований стандарта предприятия-производители выпускают квартирные водосчетчики классов А, В и С (более точные счетчики класса С достаточно дороги и практически не пользуются спросом). Наибольшее распространение получили приборы диаметром условного прохода 15 мм

При расходах меньших минимального водосчетчики работают неустойчиво. При расходах меньше порога чувствительности ( который на основании стандарта ГОСТ Р 50602-93 «Счетчики питьевой воды крыльчатые. Общие технические условия» должен составлять не более половины минимального расхода) счетчики вообще не фиксируют расход. Водосчетчики диаметром 15 мм, предлагаемые на отечественном рынке, в зависимости от производителя имеют в качестве порога чувствительности величину 6, 10, 12, 15, 30 литров в час. Таким образом, при водоразборе с расходом меньше порога чувствительности водосчетчика жилец получает «законное» право не платить за потребленную воду, что становится одной из причин появления небаланса показаний общедомового и суммы показаний квартирных водосчетчиков. Минимальный паспортный расход для класса А и В - 60 и 30 литров в час, для класса С – 15.

Низкое качество водопроводной воды или самих счетчиков ведет к ускоренному износу внутренних элементов водосчетчиков, смещению порога чувствительности в сторону больших расходов, часто до уровня минимального расхода, что ведет к дальнейшему росту величины небаланса. Значительное количество приборов (до 70 %) после завершения межповерочного интервала (4 – 5 лет) не проходят периодическую поверку и признаются непригодными. Причем основная часть счетчиков при поверке бракуется именно из-за неработоспособности или сверхнормативной погрешности на минимальном расходе. Достаточно длительный межповерочный интервал не дает возможности оперативно в процессе эксплуатации выявить приборы, ведущие недостоверный учет и снизить небаланс.

Порог чувствительности приборов устанавливается изготовителями и указывается в паспортах на счетчики. Анализ методик поверки, выложенных на Интернет-сайтах производителей приборов показывает, что далеко не на всех заводах этот параметр контролируется при выпуске из производства. В этих

методиках, в соответствии с которыми после завершения межповерочного интервала проводится поверка, в большинстве своем контроль работоспособности на пороге чувствительности вообще не предусмотрен. Этот параметр становится чисто формальным и никем не контролируется.

Наиболее вероятной причиной возникновения небаланса между показаниями водосчетчика и суммой показаний водосчетчиков являются не утечки за пределами квартир, а несоответствие реальных диапазонов расходов водосчетчиков реальным диапазонам расходов, существующих в квартирных системах водоснабжения. Величина небаланса растет с увеличением срока эксплуатации счетчиков.

Отечественная система организации учета коммунального водопотребления, состоящая из большого количества федеральных и региональных нормативных документов не учитывает тот факт, что отечественные системы водоснабжения существенно отличаются от западных значительным внутриквартирным объемом утечек, не регистрируемых квартирными приборами учета.

Для создания эффективной системы коммунального водоснабжения и водоучета, стимулирующей водосбережение, необходим ряд мер организационного и технического характера:

а) в сфере водоснабжения и водопотребления:

применение водоразборной и запорной арматуры с минимальным уровнем утечек;

организация и проведение периодических профилактических осмотров и регулировок водоразборной и запорной арматуры;

улучшение качества водопроводной воды и приведение ее характеристик в соответствие с действующими нормативами;

б) в сфере водоучета:

разработка обязательных требований, регламентирующих производство и применение водосчетчиков с максимально низкими порогами чувствительности и минимальными нижними границами диапазонов измерений;

внесение в методики поверки приборов дополнений, обязывающих контролировать порог чувствительности при выпуске из производства и при периодических поверках;

организация входного контроля работоспособности водосчетчиков на пороге чувствительности и минимальном расходе перед их монтажом;

в процессе эксплуатации приборов при появлении небалансов - организация оперативной диагностики состояния приборов учета на месте их эксплуатации.

На перспективу запланирована диспетчеризация коммерческого учета водопотребления с наложением ее на ежесуточное потребление по насосным станциям, районам и для своевременного выявления увеличения или снижения потребления и контроля возникновения потерь воды и установления энергоэффективных режимов ее подачи.

5. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения.

# Расчетные расходы воды с. Рассвет

# Хозяйственно-питьевые нужды

Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды определен по формуле:

Gcyт = q * N * 10-3, м3/ сут;

Сгод = Gcyт * m * 10-3, тыс м3/ год

Где:

q - норма водопотребления, л/сут на 1 потребителя [ВНТП-Н-97];

N - количество потребителей;

m - количество дней работы в году;

1.1 Жилые дома:

| Количество проживающих в жилых домах оборудованные водопроводом, канализацией, газоснабжением и ваннами |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G cyт = | 190 |  | 131 |  | 24,8 |  | м3/сут |
| G год = | 24,8 |  | 365 |  | 9,05 |  | тыс.м3/год |
| Количество проживающих в жилых домах оборудованные водопроводом, канализацией, газоснабжением без ванн |  |  |  |  |  |  |  |
| G cyт = | 120 | 99 |  | 11,93 |  | м3/сут |  |
| G год = | 11,93 | 365 |  | 4,36 |  | тыс.м3/год |  |
| Количество проживающих в жилых домах с использованием воды из ВРК |  |  |  |  |  |  |  |
| G cyт = | 100 | 87 |  | 8,7 |  | м3/сут |  |
| G год = | 8,7 | 365 |  | 3,18 |  | тыс.м3/год |  |
| Итого |  |  |  | 45,43 |  | м3/сут |  |
| Итого |  |  |  | 16,6 |  | тыс.м3/год |  |

1.2 Сельскохозяйственное водоснабжение:

|  | Раб. Дни | Кол-во | Средн. суточн. норма, л | Средне. сут. расход воды м3/сут | Средн. годовой расход воды тыс. м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| коровы мол. | 215 | 30 | 100 | 3,0 | 0,65 |
| молодняк КРС | 215 | 7 | 30 | 0,21 | 0,05 |
| комбайны | 60 | 2 | 30 | 0,06 | 0,00 |
| трактора | 200 | 2 | 30 | 0,06 | 0,01 |
| автомобили итого | 200 | 2 | 40 | 0,2 | 0,04 |
| Итого |  |  |  | 3,53 | 0,75 |

# 1.5 Расход воды на полив

Существующее положение: Суточное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды на 1 человека для сельских поселений (СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»):

Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях (по классификации, принятой в СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения»).

Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя принято 90 л/сут. (зеленые насаждения, проезды и т.п.). Количество поливок - 1 в сутки.

| Расход воды на полив Число жителей в населенном пункте | Расход воды на поливку в расчете на одного жителя, л/с | Суточный расход, м3 /сут |
| --- | --- | --- |
| 317 | 90 | 28,53 |

1.6 расходы на пожаротушение

Расход воды на наружное пожаротушение (на один пожар) и количество одновременных пожаров в населенном пункте

| Число жителей в населенном пункте, тыс. чел. | Расчетное количество одновременных пожаров | Расход воды на наружное пожаротушение в населенном пункте на один пожар, л/с |
| --- | --- | --- |
| До 1 | 1 | 5 |
| Св.1 до 5 | 1 | 10 |

-расход воды на наружное пожаротушение -10 л/с на 1 пожар табл.5, п.2,12

Раздел 2 СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружное сети и сооружения» ;

-продолжительность  тушения пожара-3 часа-п.2,24, раздел 2 СНиП 2.04.02-84 Водоснабжение. Наружное сети и сооружения»

-основание : СНиП 2.04.02-84 * «Водоснабжение. Наружное сети и сооружения»

- Раздел 2(расчетные расходы воды и свободные напоры) табл.5 и составляет 10 л/с на один пожар (принят по количеству жителей в населенном пункте)

-расчетное количество одновременных пожаров принимается равным 1 на основании СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружное сети и сооружения», раздел 2 (расчетные расходы воды и свободные напоры) таблица 5.

Расход потребления на один пожар принимаем по формуле:

# V=t*q*n

Где t- время тушения пожара, час

q- расход воды на пожаротушение, м3/ч

n- количество одновременных пожаров, шт.

V=3*3.6*5*1= 54м3 на один пожар.

1.7. Определение неучтенных потерь объема при транспортировке жидкости в трубопроводах.

Выполняется в соответствии с методикой определения неучтенных расходов и потерь воды в системах коммунального водоснабжения утв. приказом Минпромэнерго РФ от 20 декабря 2004 г. № 172.

Естественная убыль при транспортировке воды для передачи абонентам определяется по формуле:

G1=t*Zlini

где: li - протяженность i-го участка водопроводной сети постоянного диаметра и материала, км;

ni - норма естественной убыли, кг/км x ч, определяемая по таблице «Нормы естественной убыли воды при подаче по напорным трубопроводам ВС» Методика определения неучтенных расходов и потерь воды в системах коммунального водоснабжения (утв. приказом Минпромэнерго РФ от 20 декабря 2004 г. № 172);

t - продолжительность расчетного периода, ч;

N - количество участков ВС постоянного диаметра и материала.

Нормы естественной убыли воды при подаче по напорным трубопроводам ВС

| Внутренний диаметр трубопровода, мм | Нормы естественной убыли воды при подаче по напорным трубопроводам в килограммах на 1 км ВС за час |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | стальных | чугунных | асбестоцементных | железобетонных |
| 100 | 16,8 | 42 | - | - |
| 125 | 21 | 54 | - | - |
| 150 | 25,2 | 63 | - | - |
| 200 | 33,6 | 84 | 118,8 | 120 |
| 250 | 42 | 93 | 133,2 | 132 |
| 300 | 51 | 102 | 145,2 | 144 |
| 350 | 54 | 108 | 157,2 | 156 |
| 400 | 60 | 117 | 168 | 168 |
| 450 | 63 | 126 | 177,6 | 180 |

Расчет естественной убыли  при транспортировке воды для перадачи абонентом представлен в таблице: с. Рассвет

| Dy (мм) | L(км) | N(кг/км x ч) | t (ч) | G1(м3/сут) | G1(м3/год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 150 | 0,028 | 25,2 | 24 | 1,6 | 0,62 |
| Σ | 0,028 | 25,2 | 24 | 1,6 | 0,62 |

Таблица водопотребления (1 очередь)

| № № п/п |  |  |  |  | Водопотребители |  |  | Суточная норма на 1 водопот-ребителя л/сут. | Кол-во водопот-ребителей |  |  |  |  |  | Суточный расход, м3 /сут. |  |  |  | Примечания |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |
| 1 |  |  |  |  | Количество жителей проживающих в жилых домах оборудованных водопроводом, с канализации, с газоснабжением, с ваннами. |  |  | 190 |  | 131 |  |  |  |  | 24,8 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | Количество жителей проживающих в жилых домах оборудованных водопроводом, канализацией, газоснабжением без ванн |  |  | 120 |  | 99 |  |  |  |  | 11,93 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  | Количество жителей проживающих в жилых домах с использованием воды из ВРК |  |  | 100 |  | 87 |  |  |  |  | 8,7 |  |  |  |  |  |
| Итого на хоз. питьевые нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45,52 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  | Магазины продуктовые |  |  | 210 |  | 1 |  |  |  |  | 0,21 |  |  |  |  |  |
| Итого на произ. нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,21 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  | Расход воды на полив |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  | 28,53 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  | Расход на пожаротушение |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 54 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  | Естественная убыль при транспортировке воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  | Коровы мол. |  |  | 100 |  | 300 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  | Быки |  |  | 60 |  | 3 |  |  |  |  | 0,18 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  | Молодняки КРС |  |  | 30 |  | 7 |  |  |  |  | 0,21 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  | Лошади |  |  | 60 |  | 1 |  |  |  |  | 0,06 |  |  |  |  |  |
| Итого на нужды скота |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,45 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 111,91 |  |  |  |  |  |
| Таблица водопотребления (2очередь) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Водопотребители |  |  |  | Суточная норма на 1 водопот-ребителя л/сут. |  |  | Кол-во водопот-ребителей |  |  |  | Суточный расход, м3 /сут. |  |  | Примечания |  |  |
| 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  |
| 1 |  |  |  | Количество жителей проживающих в жилых домах оборудованных водопроводом, с канализации, с газоснабжением, с ваннами. |  |  |  | 190 |  |  | 135 |  |  |  | 25,65 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | Количество жителей проживающих в жилых домах оборудованных водопроводом, канализацией, газоснабжением без ванн |  |  |  | 120 |  |  | 100 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | Количество жителей проживающих в жилых домах с использованием воды из ВРК |  |  |  | 100 |  |  | 93 |  |  |  | 9,3 |  |  |  |  |  |
| Итого на хоз. питьевые нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49,38 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  | СДК | 144 |  |  |  |  | 50 |  |  |  | 7,2 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  | Магазины продуктовые | 210 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0,21 |  |  |  |  |  |
| Итого на произ. нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,41 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Расход воды на полив |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,53 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Расход на пожаротушение |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Естественная убыль при транспортировке воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Коровы мол. |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 305 |  |  | 30 ,5 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Быки |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 0,18 |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Молодняки КРС |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  | 7 |  |  | 0,21 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Лошади |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 0,06 |  |  |  |  |  |
| Итого на нужды скота |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,95 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 116,27 |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица водопотребления (расчетный срок) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Водопотребители |  |  |  |  | Суточная норма на 1 водопот-ребителя л/сут. |  |  |  |  |  |  |  | Кол-во водопот-ребителей |  | Суточный расход, м3 /сут. |  |  |  | Примечания |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 5 |  |  |  | 6 |  |
| 1 | Количество жителей проживающих в жилых домах оборудованных водопроводом, с канализации, с газоснабжением, с ваннами. |  |  |  |  |  | 190 |  |  |  |  |  |  | 140 |  |  | 26,6 |  |  |  |  |
| 2 | Количество жителей проживающих в жилых домах оборудованных водопроводом, канализацией, газоснабжением без ванн |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  | 110 |  |  | 17,6 |  |  |  |  |
| 3 | Количество жителей проживающих в жилых домах с использованием воды из ВРК |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 97 |  |  | 9,7 |  |  |  |  |
|  | Итого на хоз. питьевые нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53,9 |  |  |  |  |
| 6 | СДК |  |  |  |  |  | 144 |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  | 7,2 |  |  |  |  |
| 7 | Магазины продуктовые |  |  |  |  |  | 210 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 0,21 |  |  |  |  |
|  | Итого на произ. нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,41 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | Расход воды на полив |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,53 |  |  |  |  |
|  |  |  | Расход на пожаротушение |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | Естественная убыль при транспортировке воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,62 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | Коровы мол. |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 55 |  |  | 5,5 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | Быки |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 0,18 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | Молодняки КРС |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  | 0,21 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | Лошади |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 0,06 |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого на нужды скота |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,77 |  |  |  |  |
|  |  |  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59,82 |  |  |  |  |

В дальнейшем будет предусмотрено максимальное обеспечение хозяйственно-питьевого водоснабжения населённых пунктов, зон отдыха населения, а также сельскохозяйственных предприятий и объектов животноводства за счёт подземных вод.

При разработке схемы водоснабжения каждого населенного пункта необходимо решать вопросы водозаборов и прокладки водопроводных сетей к жилым, общественным и производственным зонам и отдельным зданиям.

Расчетный (средний за год) суточный расход воды Qсут.m, м3/сут, на хозяйственно-питьевые нужды определяют по: Ксут.макс=1,2;

maxсут= Ксут.макс* Qсут;

На хозяйственно питьевые нужды жителей определяют по

Кч.макс.=αmax*βmax , Где: α — коэффициент, учитывающий степень благоустройства зданий, режим работы предприятий и другие местные условия, принимаем

α max = 1,2;β — коэффициент, учитывающий число жителей в населенном пункте, принимаем

βmax=2,19;

Для значения Кч.макс =2,63 принимаем распределение суточного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населения по часам суток в % и подсчитываем

расходы воды за каждый час по выражению:

qч=Qжсут. ×p/1000 м3/ч;

где: p-расход воды за час, выраженный в % ;

На нужды местной промышленности и неучтённые расходы Кч.макс=1,0; расходы подсчитываются по следующему выражению:

qч.=Qм.п /24 м3/ч,

На полив территории и зеленых насаждений Кч.макс=1,0;

Время полива за сутки Tпол=3 ч. Поливка выполняется 1 раз в день вручную. Часовые расходы на полив определяются по выражению

qч.=Qпол /Тпол, м3/ч,

На нужды скота Кч.макс=2,5; Для значения Кч.макс =2,5 принимаем распределение суточного расхода воды на нужды скота по часам суток в % и подсчитываем расходы воды за каждый час по выражению:

qч=Qскотсут. ×p/1000 м3/ч;

|  |  | Режим потребления воды по часам суток в населенном пункте (1 очередь) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| часы |  | хоз.пит. Нужды |  |  |  |  |  |  |  | промыш. | нужды скота |  |  | Полив |  |  | Общий расход |  |  |  |  |  |  |
|  |  | % |  |  |  | м3 |  |  |  | м3 | м3 |  |  | м3 |  |  | % |  |  | м3 |  |  |  |
| 0-1 |  | 0,6 |  |  |  | 0,27 |  |  |  | 0,04 | 0,18 |  |  |  |  |  | 0,6 |  |  | 0,67 |  |  |  |
| 1-2. |  | 0,6 |  |  |  | 0,27 |  |  |  | 0,04 | 0,18 |  |  |  |  |  | 0,6 |  |  | 0,67 |  |  |  |
| 2-3. |  | 1,2 |  |  |  | 0,55 |  |  |  | 0,09 | 0,37 |  |  |  |  |  | 1,2 |  |  | 1,34 |  |  |  |
| 3-4. |  | 2 |  |  |  | 0,91 |  |  |  | 0,15 | 0,61 |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 2,24 |  |  |  |
| 4-5. |  | 3,5 |  |  |  | 1,59 |  |  |  | 0,26 | 1,07 |  |  |  |  |  | 3,5 |  |  | 3,92 |  |  |  |
| 5-6. |  | 3,5 |  |  |  | 1,59 |  |  |  | 0,26 | 1,07 |  |  |  |  |  | 3,5 |  |  | 3,92 |  |  |  |
| 6-7. |  | 4,5 |  |  |  | 2,05 |  |  |  | 0,33 | 1,37 |  |  |  |  |  | 4,5 |  |  | 5,04 |  |  |  |
| 7-8. |  | 10,2 |  |  |  | 4,64 |  |  |  | 0,76 | 3,11 |  |  |  |  |  | 10,2 |  |  | 11,41 |  |  |  |
| 8-9. |  | 8,8 |  |  |  | 4,01 |  |  |  | 0,65 | 2,68 |  |  |  |  |  | 8,8 |  |  | 9,85 |  |  |  |
| 9-10. |  | 6,5 |  |  |  | 2,96 |  |  |  | 0,48 | 1,98 |  |  |  |  |  | 6,5 |  |  | 7,27 |  |  |  |
| 10-11. |  | 4,12 |  |  |  | 1,88 |  |  |  | 0,31 | 1,25 |  |  |  |  |  | 4,12 |  |  | 4,61 |  |  |  |
| 11-12. |  | 4,1 |  |  |  | 1,87 |  |  |  | 0,3 | 1,25 |  |  |  |  |  | 4,1 |  |  | 4,59 |  |  |  |
| 12-13. |  | 3,5 |  |  |  | 1,59 |  |  |  | 0,26 | 1,07 |  |  |  |  |  | 3,5 |  |  | 3,92 |  |  |  |
| 13-14. |  | 3,5 |  |  |  | 1,59 |  |  |  | 0,26 | 1,07 |  |  |  |  |  | 3,5 |  |  | 3,92 |  |  |  |
| 14-15. |  | 4,7 |  |  |  | 2,14 |  |  |  | 0,35 | 1,43 |  |  |  |  |  | 4,7 |  |  | 5,26 |  |  |  |
| 15-16. |  | 6,2 |  |  |  | 2,82 |  |  |  | 0,46 | 1,89 |  |  |  |  |  | 6,2 |  |  | 6,94 |  |  |  |
| 16-17. |  | 10,4 |  |  |  | 4,73 |  |  |  | 0,77 | 3,17 |  |  |  |  |  | 10,4 |  |  | 11,64 |  |  |  |
| 17-18. |  | 9,4 |  |  |  | 4,28 |  |  |  | 0,7 | 2,86 |  |  | 17,94 |  |  | 9,4 |  |  | 10,52 |  |  |  |
| 18-19. |  | 7,3 |  |  |  | 3,32 |  |  |  | 0,54 | 2,22 |  |  | 17,94 |  |  | 7,3 |  |  | 8,17 |  |  |  |
| 19-20. |  | 1,6 |  |  |  | 0,73 |  |  |  | 0,12 | 0,49 |  |  | 17,94 |  |  | 1,6 |  |  | 1,79 |  |  |  |
| 20-21. |  | 1,6 |  |  |  | 0,73 |  |  |  | 0,12 | 0,49 |  |  |  |  |  | 1,6 |  |  | 1,79 |  |  |  |
| 21-22. |  | 1 |  |  |  | 0,46 |  |  |  | 0,07 | 0,3 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1,12 |  |  |  |
| 22-23. |  | 0,6 |  |  |  | 0,27 |  |  |  | 0,04 | 0,18 |  |  |  |  |  | 0,6 |  |  | 0,67 |  |  |  |
| 23-24. |  | 0,6 |  |  |  | 0,27 |  |  |  | 0,04 | 0,18 |  |  |  |  |  | 0,6 |  |  | 0,67 |  |  |  |
|  |  | 100 |  |  |  | 45,52 |  |  |  | 7,41 | 30,45 |  |  | 28,53 |  |  | 100 |  |  | 111,91 |  |  |  |
|  |  |  | Режим потребленияя воды по часам суток в населенном пункте (2 очередь) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| часы |  |  | хоз.пит. Нужды |  |  |  |  | промыш. |  |  |  |  | нужды скота |  |  | Полив |  |  | Общий расход |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | % |  | м3 |  |  | м3 |  |  |  |  | м3 |  |  | м3 |  |  | % |  |  | м3 |  |  |  |
| 0-1 |  |  | 0,6 |  | 0,3 |  |  | 0,04 |  |  |  |  | 0,19 |  |  |  |  |  | 0,6 |  |  | 0,7 |  |  |  |
| 1-2. |  |  | 0,6 |  | 0,3 |  |  | 0,04 |  |  |  |  | 0,19 |  |  |  |  |  | 0,6 |  |  | 0,7 |  |  |  |
| 2-3. |  |  | 1,2 |  | 0,59 |  |  | 0,09 |  |  |  |  | 0,37 |  |  |  |  |  | 1,2 |  |  | 1,4 |  |  |  |
| 3-4. |  |  | 2 |  | 0,99 |  |  | 0,15 |  |  |  |  | 0,62 |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 2,33 |  |  |  |
| 4-5. |  |  | 3,5 |  | 1,73 |  |  | 0,26 |  |  |  |  | 1,08 |  |  |  |  |  | 3,5 |  |  | 4,07 |  |  |  |
| 5-6. |  |  | 3,5 |  | 1,73 |  |  | 0,26 |  |  |  |  | 1,08 |  |  |  |  |  | 3,5 |  |  | 4,07 |  |  |  |
| 6-7. |  |  | 4,5 |  | 2,22 |  |  | 0,33 |  |  |  |  | 1,39 |  |  |  |  |  | 4,5 |  |  | 5,23 |  |  |  |
| 7-8. |  |  | 10,2 |  | 5,04 |  |  | 0,76 |  |  |  |  | 3,16 |  |  |  |  |  | 10,2 |  |  | 11,86 |  |  |  |
| 8-9. |  |  | 8,8 |  | 4,35 |  |  | 0,65 |  |  |  |  | 2,72 |  |  |  |  |  | 8,8 |  |  | 10,23 |  |  |  |
| 9-10. |  |  | 6,5 |  | 3,21 |  |  | 0,48 |  |  |  |  | 2,01 |  |  |  |  |  | 6,5 |  |  | 7,56 |  |  |  |
| 10-11. |  |  | 4,12 |  | 2,03 |  |  | 0,31 |  |  |  |  | 1,28 |  |  |  |  |  | 4,12 |  |  | 4,79 |  |  |  |
| 11-12. |  |  | 4,1 |  | 2,02 |  |  | 0,3 |  |  |  |  | 1,27 |  |  |  |  |  | 4,1 |  |  | 4,77 |  |  |  |
| 12-13. |  |  | 3,5 |  | 1,73 |  |  | 0,26 |  |  |  |  | 1,08 |  |  |  |  |  | 3,5 |  |  | 4,07 |  |  |  |
| 13-14. |  |  | 3,5 |  | 1,73 |  |  | 0,26 |  |  |  |  | 1,08 |  |  |  |  |  | 3,5 |  |  | 4,07 |  |  |  |
| 14-15. |  |  | 4,7 |  | 2,32 |  |  | 0,35 |  |  |  |  | 1,45 |  |  |  |  |  | 4,7 |  |  | 5,46 |  |  |  |
| 15-16. |  |  | 6,2 |  | 3,06 |  |  | 0,46 |  |  |  |  | 1,92 |  |  |  |  |  | 6,2 |  |  | 7,21 |  |  |  |
| 16-17. |  |  | 10,4 |  | 5,14 |  |  | 0,77 |  |  |  |  | 3,22 |  |  |  |  |  | 10,4 |  |  | 12,09 |  |  |  |
| 17-18. |  |  | 9,4 |  | 4,64 |  |  | 0,7 |  |  |  |  | 2,91 |  |  | 9,51 |  |  | 9,4 |  |  | 10,93 |  |  |  |
| 18-19. |  |  | 7,3 |  | 3,6 |  |  | 0,54 |  |  |  |  | 2,26 |  |  | 9,51 |  |  | 7,3 |  |  | 8,49 |  |  |  |
| 19-20. |  |  | 1,6 |  | 0,79 |  |  | 0,12 |  |  |  |  | 0,5 |  |  | 9,51 |  |  | 1,6 |  |  | 1,86 |  |  |  |
| 20-21. |  |  | 1,6 |  | 0,79 |  |  | 0,12 |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  | 1,6 |  |  | 1,86 |  |  |  |
| 21-22. |  |  | 1 |  | 0,49 |  |  | 0,07 |  |  |  |  | 0,31 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1,16 |  |  |  |
| 22-23. |  |  | 0,6 |  | 0,3 |  |  | 0,04 |  |  |  |  | 0,19 |  |  |  |  |  | 0,6 |  |  | 0,7 |  |  |  |
| 23-24. |  |  | 0,6 |  | 0,3 |  |  | 0,04 |  |  |  |  | 0,19 |  |  |  |  |  | 0,6 |  |  | 0,7 |  |  |  |
|  |  |  | 100 |  | 49,38 |  |  | 7,41 |  |  |  |  | 30,95 |  |  | 28,53 |  |  | 100 |  |  | 116,27 |  |  |  |
|  |  |  |  | Режим потребления воды по часам суток в населенном пункте (расчетный срок) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| часы | хоз.пит. Нужды |  |  |  |  |  |  |  | промыш. |  |  | нужды скота |  |  | Полив |  |  | Общий расход |  |  |  |  |  |  |
|  | % |  |  |  |  |  | м3 |  | м3 |  |  | м3 |  |  | м3 |  |  | % |  |  |  | м3 |  |  |
| 0-1 | 0,6 |  |  |  |  |  | 0,32 |  | 0,04 |  |  | 0,03 |  |  |  |  |  | 0,6 |  |  |  | 0,57 |  |  |
| 1-2. | 0,6 |  |  |  |  |  | 0,32 |  | 0,04 |  |  | 0,03 |  |  |  |  |  | 0,6 |  |  |  | 0,57 |  |  |
| 2-3. | 1,2 |  |  |  |  |  | 0,65 |  | 0,09 |  |  | 0,07 |  |  |  |  |  | 1,2 |  |  |  | 1,15 |  |  |
| 3-4. | 2 |  |  |  |  |  | 1,08 |  | 0,15 |  |  | 0,12 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 1,91 |  |  |
| 4-5. | 3,5 |  |  |  |  |  | 1,89 |  | 0,26 |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  | 3,5 |  |  |  | 3,35 |  |  |
| 5-6. | 3,5 |  |  |  |  |  | 1,89 |  | 0,26 |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  | 3,5 |  |  |  | 3,35 |  |  |
| 6-7. | 4,5 |  |  |  |  |  | 2,43 |  | 0,33 |  |  | 0,26 |  |  |  |  |  | 4,5 |  |  |  | 4,3 |  |  |
| 7-8. | 10,2 |  |  |  |  |  | 5,5 |  | 0,76 |  |  | 0,59 |  |  |  |  |  | 10,2 |  |  |  | 9,75 |  |  |
| 8-9. | 8,8 |  |  |  |  |  | 4,74 |  | 0,65 |  |  | 0,51 |  |  |  |  |  | 8,8 |  |  |  | 8,41 |  |  |
| 9-10. | 6,5 |  |  |  |  |  | 3,5 |  | 0,48 |  |  | 0,38 |  |  |  |  |  | 6,5 |  |  |  | 6,21 |  |  |
| 10-11. | 4,12 |  |  |  |  |  | 2,22 |  | 0,31 |  |  | 0,24 |  |  |  |  |  | 4,12 |  |  |  | 3,94 |  |  |
| 11-12. | 4,1 |  |  |  |  |  | 2,21 |  | 0,3 |  |  | 0,24 |  |  |  |  |  | 4,1 |  |  |  | 3,92 |  |  |
| 12-13. | 3,5 |  |  |  |  |  | 1,89 |  | 0,26 |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  | 3,5 |  |  |  | 3,35 |  |  |
| 13-14. | 3,5 |  |  |  |  |  | 1,89 |  | 0,26 |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  | 3,5 |  |  |  | 3,35 |  |  |
| 14-15. | 4,7 |  |  |  |  |  | 2,53 |  | 0,35 |  |  | 0,27 |  |  |  |  |  | 4,7 |  |  |  | 4,49 |  |  |
| 15-16. | 6,2 |  |  |  |  |  | 3,34 |  | 0,46 |  |  | 0,36 |  |  |  |  |  | 6,2 |  |  |  | 5,93 |  |  |
| 16-17. | 10,4 |  |  |  |  |  | 5,61 |  | 0,77 |  |  | 0,6 |  |  |  |  |  | 10,4 |  |  |  | 9,94 |  |  |
| 17-18. | 9,4 |  |  |  |  |  | 5,07 |  | 0,7 |  |  | 0,54 |  |  | 9,51 |  |  | 9,4 |  |  |  | 8,99 |  |  |
| 18-19. | 7,3 |  |  |  |  |  | 3,93 |  | 0,54 |  |  | 0,42 |  |  | 9,51 |  |  | 7,3 |  |  |  | 6,98 |  |  |
| 19-20. | 1,6 |  |  |  |  |  | 0,86 |  | 0,12 |  |  | 0,09 |  |  | 9,51 |  |  | 1,6 |  |  |  | 1,53 |  |  |
| 20-21. | 1,6 |  |  |  |  |  | 0,86 |  | 0,12 |  |  | 0,09 |  |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  | 1,53 |  |  |
| 21-22. | 1 |  |  |  |  |  | 0,54 |  | 0,07 |  |  | 0,06 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0,96 |  |  |
| 22-23. | 0,6 |  |  |  |  |  | 0,32 |  | 0,04 |  |  | 0,03 |  |  |  |  |  | 0,6 |  |  |  | 0,57 |  |  |
| 23-24. | 0,6 |  |  |  |  |  | 0,32 |  | 0,04 |  |  | 0,03 |  |  |  |  |  | 0,6 |  |  |  | 0,57 |  |  |
|  | 100 |  |  |  |  |  | 53,9 |  | 7,41 |  |  | 5,77 |  |  | 28,53 |  |  | 100 |  |  |  | 95,61 |  |  |

Определяем удельный расход на 1 метр длины (с точностью до 4 знака после запятой):

где Qгор. –максимальный часовой расход воды, л/с.

(1 очередь) Qгор = 10,4м3/ч /3,6=2,88/с

2,88/853= 0,0034 л/с

# Расчетные расходы воды д. Кирилловка

# Хозяйственно-питьевые нужды

Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды определен по формуле:

Gcyт = q * N * 10-3, м3/ сут;

Сгод = Gcyт * m * 10-3, тыс м3/ год

Где:

q - норма водопотребления, л/сут на 1 потребителя [ВНТП-Н-97];

N - количество потребителей;

m - количество дней работы в году;

# 1.1. Жилые дома:

| Количество проживающих в жилых домах оборудованные водопроводом, канализацией, газоснабжением и ваннами |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G cyт = | 190 | 73 |  | 13,87 |  | м3/сут |
| G год = | 13,87 | 365 |  | 5,06 |  | тыс.м3/год |
| Количество проживающих в жилых домах оборудованные водопроводом, канализацией, газоснабжением без ванн |  |  |  |  |  |  |
| G cyт = | 120 | 106 |  |  | 12,72 | м3/сут |
| G год = | 12,72 | 365 |  |  | 4,64 | тыс.м3/год |
| Количество проживающих в жилых домах с использованием воды из ВРК |  |  |  |  |  |  |
| G cyт = | 100 |  | 27 |  | 2,70 | м3/сут |
| G год = | 2,7 |  | 365 |  | 0,98 | тыс.м3/год |
| Итого |  |  | 29,29 |  | м3/сут |  |
| Итого |  |  | 7,32 |  | тыс.м3/год |  |

# 1.2 Сельскохозяйственное водоснабжение.

|  | Раб. Дни | Кол-во | Средн. суточн. норма, л | Средне. сут. расход воды м3/ сут | Средн. годовой расход воды тыс. м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| коровы мол. | 215 | 150 | 100 | 15 | 3,23 |
| быки | 215 | 3 | 60 | 0,18 | 0,04 |
| молодняк КРС | 215 | 45 | 30 | 1,35 | 0,3 |
| лошади | 365 | 1 | 60 | 0,06 | 0,02 |
| комбайны | 60 | 2 | 30 | 0,06 | 0,00 |
| трактора | 200 | 2 | 30 | 0,06 | 0,01 |
| автомобили итого | 200 | 5 | 40 | 0,20 | 0,04 |
| Итого |  |  |  | 16,91 | 3,64 |

# 1.5 Расход воды на полив

Существующее положение: Суточное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды на 1 человека для сельских поселений (СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»):

Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях (по классификации, принятой в СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения»).

Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя принято 90 л/сут. (зеленые насаждения, проезды и т.п.). Количество поливок - 1 в сутки.

| Расход воды на полив Число жителей в населенном пункте | Расход воды на поливку в расчете на одного жителя, л/с | Суточный расход, м3 /сут |
| --- | --- | --- |
| 206 | 90 | 18,54 |

1.6 расходы на пожаротушение

Расход воды на наружное пожаротушение (на один пожар) и количество одновременных пожаров в населенном пункте

| Число жителей в населенном пункте, тыс. чел. | Расчетное количество одновременных пожаров | Расход воды на наружное пожаротушение в населенном пункте на один пожар, л/с |
| --- | --- | --- |
| До 1 | 1 | 5 |
| Св.1 до 5 | 1 | 10 |

-расход воды на наружное пожаротушение -10 л/с на 1 пожар табл.5, п.2,12

Раздел 2 СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружное сети и сооружения» ;

-продолжительность  тушения пожара-3 часа-п.2,24, раздел 2 СНиП 2.04.02-84 Водоснабжение. Наружное сети и сооружения»

-основание : СНиП 2.04.02-84 * «Водоснабжение. Наружное сети и сооружения»

- Раздел 2(расчетные расходы воды и свободные напоры) табл.5 и составляет 10 л/с на один пожар (принят по количеству жителей в населенном пункте)

-расчетное количество одновременных пожаров принимается равным 1 на основании СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружное сети и сооружения», раздел 2 (расчетные расходы воды и свободные напоры) таблица 5.

Расход потребления на один пожар принимаем по формуле:

# V=t*q*n

Где t- время тушения пожара, час

q- расход воды на пожаротушение, м3/ч

n- количество одновременных пожаров, шт.

V=3*3.6*5*1= 54 м3 на один пожар.

1.7. Определение неучтенных потерь объема при транспортировке жидкости в трубопроводах.

Выполняется в соответствии с методикой определения неучтенных расходов и потерь воды в системах коммунального водоснабжения утв. приказом Минпромэнерго РФ от 20 декабря 2004 г. № 172.

Естественная убыль при транспортировке воды для передачи абонентам определяется по формуле:

G1=t*Zlini

где: li - протяженность i-го участка водопроводной сети постоянного диаметра и материала, км;

ni - норма естественной убыли, кг/км x ч, определяемая по таблице «Нормы естественной убыли воды при подаче по напорным трубопроводам ВС» Методика определения неучтенных расходов и потерь воды в системах коммунального водоснабжения (утв. приказом Минпромэнерго РФ от 20 декабря 2004 г. № 172);

t - продолжительность расчетного периода, ч;

N - количество участков ВС постоянного диаметра и материала.

Нормы естественной убыли воды при подаче по напорным трубопроводам ВС

| Внутренний диаметр трубопровода, мм | Нормы естественной убыли воды при подаче по напорным трубопроводам в килограммах на 1 км ВС за час |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | стальных | чугунных | асбестоцементных | железобетонных |
| 100 | 16,8 | 42 | - | - |
| 125 | 21 | 54 | - | - |
| 150 | 25,2 | 63 | - | - |
| 200 | 33,6 | 84 | 118,8 | 120 |
| 250 | 42 | 93 | 133,2 | 132 |
| 300 | 51 | 102 | 145,2 | 144 |
| 350 | 54 | 108 | 157,2 | 156 |
| 400 | 60 | 117 | 168 | 168 |
| 450 | 63 | 126 | 177,6 | 180 |

Расчет естественной убыли  при транспортировке воды для перадачи абонентом представлен в таблице: с. Рассвет

| Dy (мм) | L(км) | N(кг/км x ч) | t (ч) | G1(м3/сут) | G1(м3/год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 150 | 0,002 | 25,2 | 24 | 1,2 | 0,44 |
| Σ | 0,002 | 25,2 | 24 | 1,2 | 0,44 |

Таблица водопотребления (1 очередь)

| № № п/п |  | Водопотребители |  |  | Суточная норма на 1 водопот-ребителя л/сут. |  | Кол-во водопот-ребителей |  |  |  |  | Суточный расход, м3 /сут. |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  | 6 |
| 1 |  | Количество жителей проживающих в жилых домах оборудованных водопроводом, с канализации, с газоснабжением, с ваннами. |  |  | 190 |  |  | 73 |  |  |  | 13,87 |  |  |
| 2 |  | Количество жителей проживающих в жилых домах оборудованных водопроводом, канализацией, газоснабжением без ванн |  |  | 120 |  |  | 106 |  |  |  | 12,72 |  |  |
| 3 |  | Количество жителей проживающих в жилых домах с использованием воды из ВРК |  |  | 100 |  |  | 27 |  |  |  | 2,7 |  |  |
| Итого на хоз. питьевые нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,29 |  |  |
| 4 |  | Магазины продуктовые |  |  | 210 |  |  | 1 |  |  |  | 0,21 |  |  |
| Итого на произ. нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,21 |  |  |
| 5 |  | Расход воды на полив |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  | 18,54 |  |  |
| 6 |  | Расход на пожаротушение |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 54 |  |  |
| 7 |  | Естественная убыль при транспортировке воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 |  |  |
| 8 |  | Коровы мол. |  |  | 100 |  |  | 105 |  |  |  | 1,05 |  |  |
| 9 |  | Быки |  |  | 60 |  |  | 5 |  |  |  | 0,3 |  |  |
| 10 |  | Молодняки КРС |  |  | 30 |  |  | 7 |  |  |  | 0,24 |  |  |
| 11 |  | Лошади |  |  | 60 |  |  | 1 |  |  |  | 0,06 |  |  |
| Итого на нужды скота |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,65 |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49,69 |  |  |
| Таблица водопотребления (2очередь) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Водопотребители |  | Суточная норма на 1 водопот-ребителя л/сут. |  |  | Кол-во водопот-ребителей |  |  | Суточный расход, м3 /сут. | Примечания |  |
| 1 |  |  |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 | 6 |  |
| 1 |  |  |  | Количество жителей проживающих в жилых домах оборудованных водопроводом, с канализации, с газоснабжением, с ваннами. |  | 190 |  |  | 79 |  |  | 15,01 |  |  |
| 2 |  |  |  | Количество жителей проживающих в жилых домах оборудованных водопроводом, канализацией, газоснабжением без ванн |  | 120 |  |  | 110 |  |  | 13,2 |  |  |
| 3 |  |  |  | Количество жителей проживающих в жилых домах с использованием воды из ВРК |  | 100 |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  |
| Итого на хоз. питьевые нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58,21 |  |  |
| 6 | СДК |  |  |  |  | 144 |  |  | 50 |  |  | 7,2 |  |  |
| 7 | Магазины продуктовые |  |  |  |  | 210 |  |  | 1 |  |  | 0,21 |  |  |
| Итого на произ. нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,41 |  |  |
| 8 |  |  | Расход воды на полив |  |  | 90 |  |  |  |  |  | 18,54 |  |  |
| 9 |  |  | Расход на пожаротушение |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 54 |  |  |
| 10 |  |  | Естественная убыль при транспортировке воды |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 |  |  |
| 11 |  |  | Коровы мол. |  |  | 100 |  |  |  | 110 |  | 11 |  |  |
| 12 |  |  | Быки |  |  | 60 |  |  |  | 5 |  | 0,3 |  |  |
| 13 |  |  | Молодняки КРС |  |  | 30 |  |  |  | 8 |  | 0,24 |  |  |
| 14 |  |  | Лошади |  |  | 60 |  |  |  | 1 |  | 0,06 |  |  |
| Итого на нужды скота |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,6 |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99,75 |  |  |  |

| Таблица водопотребления (расчетный срок) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Водопотребители |  | Суточная норма на 1 водопот-ребителя л/сут. | Кол-во водопот-ребителей |  | Суточный расход, м3 /сут. |  | Примечания |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |
| 1 | Количество жителей проживающих в жилых домах оборудованных водопроводом, с канализации, с газоснабжением, с ваннами. |  | 190 |  | 85 |  | 16,15 |  |
| 2 | Количество жителей проживающих в жилых домах оборудованных водопроводом, канализацией, газоснабжением без ванн |  | 120 |  | 119 |  | 14,28 |  |
| 3 | Количество жителей проживающих в жилых домах с использованием воды из ВРК |  | 100 |  | 37 |  | 3,7 |  |
|  | Итого на хоз. питьевые нужды |  |  |  |  |  | 34,13 |  |
| 6 | СДК |  | 144 |  | 50 |  | 7,2 |  |
| 7 | Магазины продуктовые |  | 210 |  | 1 |  | 0,21 |  |
|  | Итого на произ. нужды |  |  |  |  |  | 7,41 |  |
| 8 |  | Расход воды на полив | 90 |  |  |  | 18,54 |  |
|  |  | Расход на пожаротушение | 10 |  |  |  | 54 |  |
| 10 |  | Естественная убыль при транспортировке воды |  |  |  |  | 0,8 |  |
| 11 |  | Коровы мол. | 100 |  | 35 |  | 3,5 |  |
| 12 |  | Быки | 60 |  | 10 |  | 0,6 |  |
| 13 |  | Молодняки КРС | 30 |  | 8 |  | 0,24 |  |
| 14 |  | Лошади | 60 |  | 1 |  | 0,06 |  |
|  |  | Итого на нужды скота |  |  |  |  | 4,4 |  |
|  |  | ИТОГО |  |  |  |  | 64,48 |  |

В дальнейшем будет предусмотрено максимальное обеспечение хозяйственно-питьевого водоснабжения населённых пунктов, зон отдыха населения, а также сельскохозяйственных предприятий и объектов животноводства за счёт подземных вод.

При разработке схемы водоснабжения каждого населенного пункта необходимо решать вопросы водозаборов и прокладки водопроводных сетей к жилым, общественным и производственным зонам и отдельным зданиям.

Расчетный (средний за год) суточный расход воды Qсут.m, м3/сут, на хозяйственно-питьевые нужды определяют по: Ксут.макс=1,2;

Qmaxсут= Ксут.макс* Qсут;

На хозяйственно питьевые нужды жителей определяют по

Кч.макс.=αmax*βmax ,

Где: α — коэффициент, учитывающий степень благоустройства зданий, режим работы предприятий и другие местные условия, принимаем

α max = 1,2;

β — коэффициент, учитывающий число жителей в населенном пункте, принимаем

βmax=2,19;

Для значения Кч.макс =2,63 принимаем распределение суточного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населения по часам суток в % и подсчитываем

расходы воды за каждый час по выражению:

qч=Qжсут. ×p/1000 м3/ч;

где: p-расход воды за час, выраженный в % ;

На нужды местной промышленности и неучтённые расходы Кч.макс=1,0; расходы подсчитываются по следующему выражению:

qч.=Qм.п /24 м3/ч,

На полив территории и зеленых насаждений Кч.макс=1,0;

Время полива за сутки Tпол=3 ч. Поливка выполняется 1 раз в день вручную. Часовые расходы на полив определяются по выражению

qч.=Qпол /Тпол, м3/ч,

На нужды скота Кч.макс=2,5; Для значения Кч.макс =2,5 принимаем распределение суточного расхода воды на нужды скота по часам суток в % и подсчитываем расходы воды за каждый час по выражению:

qч=Qскотсут. ×p/1000 м3/ч;

|  | Режим потребления воды по часам суток в населенном пункте (1 очередь) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| часы | хоз.пит. Нужды |  |  |  |  |  |  |  | промыш. |  |  | нужды скота |  |  | Полив |  |  |  |  |  | Общий расход |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % |  |  | м3 |  |  |  |  | м3 |  |  | м3 |  |  | м3 |  |  |  |  |  | % |  |  | м3 |  |  |  |  |  |
| 0-1 | 0,6 |  |  | 0,18 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,45 |  |  | 0,3 |  |  |  |  |  |
| 1-2. | 0,6 |  |  | 0,18 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,45 |  |  | 0,3 |  |  |  |  |  |
| 2-3. | 1,2 |  |  | 0,35 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,82 |  |  | 0,6 |  |  |  |  |  |
| 3-4. | 2 |  |  | 0,59 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0,03 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,31 |  |  | 0,99 |  |  |  |  |  |
| 4-5. | 3,5 |  |  | 1,03 |  |  |  |  | 0,01 |  |  | 0,06 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,23 |  |  | 1,74 |  |  |  |  |  |
| 5-6. | 3,5 |  |  | 1,03 |  |  |  |  | 0,01 |  |  | 0,06 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,23 |  |  | 1,74 |  |  |  |  |  |
| 6-7. | 4,5 |  |  | 1,32 |  |  |  |  | 0,01 |  |  | 0,07 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,97 |  |  | 2,24 |  |  |  |  |  |
| 7-8. | 10,2 |  |  | 2,99 |  |  |  |  | 0,02 |  |  | 0,17 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,46 |  |  | 5,07 |  |  |  |  |  |
| 8-9. | 8,8 |  |  | 2,58 |  |  |  |  | 0,02 |  |  | 0,15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,6 |  |  | 4,37 |  |  |  |  |  |
| 9-10. | 6,5 |  |  | 1,9 |  |  |  |  | 0,01 |  |  | 0,11 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,06 |  |  | 3,23 |  |  |  |  |  |
| 10-11. | 4,12 |  |  | 1,21 |  |  |  |  | 0,01 |  |  | 0,07 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,59 |  |  | 2,05 |  |  |  |  |  |
| 11-12. | 4,1 |  |  | 1,2 |  |  |  |  | 0,01 |  |  | 0,07 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,59 |  |  | 2,04 |  |  |  |  |  |
| 12-13. | 3,5 |  |  | 1,03 |  |  |  |  | 0,01 |  |  | 0,06 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,23 |  |  | 1,74 |  |  |  |  |  |
| 13-14. | 3,5 |  |  | 1,03 |  |  |  |  | 0,01 |  |  | 0,06 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,23 |  |  | 1,74 |  |  |  |  |  |
| 14-15. | 4,7 |  |  | 1,38 |  |  |  |  | 0,01 |  |  | 0,08 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,96 |  |  | 2,34 |  |  |  |  |  |
| 15-16. | 6,2 |  |  | 1,82 |  |  |  |  | 0,01 |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,88 |  |  | 3,08 |  |  |  |  |  |
| 16-17. | 10,4 |  |  | 3,05 |  |  |  |  | 0,02 |  |  | 0,17 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,45 |  |  | 5,17 |  |  |  |  |  |
| 17-18. | 9,4 |  |  | 2,75 |  |  |  |  | 0,02 |  |  | 0,16 |  |  | 6,18 |  |  |  |  |  | 11,97 |  |  | 4,67 |  |  |  |  |  |
| 18-19. | 7,3 |  |  | 2,14 |  |  |  |  | 0,02 |  |  | 0,12 |  |  | 6,18 |  |  |  |  |  | 10,68 |  |  | 3,63 |  |  |  |  |  |
| 19-20. | 1,6 |  |  | 0,47 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0,03 |  |  | 6,18 |  |  |  |  |  | 7,19 |  |  | 0,8 |  |  |  |  |  |
| 20-21. | 1,6 |  |  | 0,47 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0,03 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,06 |  |  | 0,8 |  |  |  |  |  |
| 21-22. | 1 |  |  | 0,29 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,69 |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |
| 22-23. | 0,6 |  |  | 0,18 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,45 |  |  | 0,3 |  |  |  |  |  |
| 23-24. | 0,6 |  |  | 0,18 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,45 |  |  | 0,3 |  |  |  |  |  |
|  | 100 |  |  | 29,29 |  |  |  |  | 0,21 |  |  | 1,65 |  |  | 18,54 |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 49,69 |  |  |  |  |  |
|  | Режим потребления воды по часам суток в населенном пункте (2 очередь) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| часы | хоз.пит. Нужды |  |  |  |  |  |  |  | промыш |  | нужды скота |  |  |  | Полив |  |  |  |  | Общий расход |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % |  |  |  |  | м3 |  |  | м3 |  | м3 |  |  |  | м3 |  |  |  |  | % |  |  |  |  | м3 |  |  |  |
| 0-1 | 0,6 |  |  |  |  | 0,35 |  |  | 0,04 |  | 0,09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,6 |  |  |  |  | 0,6 |  |  |  |
| 1-2. | 0,6 |  |  |  |  | 0,35 |  |  | 0,04 |  | 0,09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,6 |  |  |  |  | 0,6 |  |  |  |
| 2-3. | 1,2 |  |  |  |  | 0,7 |  |  | 0,09 |  | 0,19 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,2 |  |  |  |  | 1,2 |  |  |  |
| 3-4. | 2 |  |  |  |  | 1,16 |  |  | 0,15 |  | 0,31 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 4-5. | 3,5 |  |  |  |  | 2,04 |  |  | 0,26 |  | 0,55 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,5 |  |  |  |  | 3,49 |  |  |  |
| 5-6. | 3,5 |  |  |  |  | 2,04 |  |  | 0,26 |  | 0,55 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,5 |  |  |  |  | 3,49 |  |  |  |
| 6-7. | 4,5 |  |  |  |  | 2,62 |  |  | 0,33 |  | 0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,5 |  |  |  |  | 4,49 |  |  |  |
| 7-8. | 10,2 |  |  |  |  | 5,94 |  |  | 0,75 |  | 1,59 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,2 |  |  |  |  | 10,17 |  |  |  |
| 8-9. | 8,8 |  |  |  |  | 5,12 |  |  | 0,65 |  | 1,37 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,8 |  |  |  |  | 8,78 |  |  |  |
| 9-10. | 6,5 |  |  |  |  | 3,78 |  |  | 0,48 |  | 1,01 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,5 |  |  |  |  | 6,48 |  |  |  |
| 10-11. | 4,12 |  |  |  |  | 2,4 |  |  | 0,3 |  | 0,64 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,12 |  |  |  |  | 4,11 |  |  |  |
| 11-12. | 4,1 |  |  |  |  | 2,39 |  |  | 0,3 |  | 0,64 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,1 |  |  |  |  | 4,09 |  |  |  |
| 12-13. | 3,5 |  |  |  |  | 2,04 |  |  | 0,26 |  | 0,55 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,5 |  |  |  |  | 3,49 |  |  |  |
| 13-14. | 3,5 |  |  |  |  | 2,04 |  |  | 0,26 |  | 0,55 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,5 |  |  |  |  | 3,49 |  |  |  |
| 14-15. | 4,7 |  |  |  |  | 2,74 |  |  | 0,35 |  | 0,73 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,7 |  |  |  |  | 4,69 |  |  |  |
| 15-16. | 6,2 |  |  |  |  | 3,61 |  |  | 0,46 |  | 0,97 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,2 |  |  |  |  | 6,18 |  |  |  |
| 16-17. | 10,4 |  |  |  |  | 6,05 |  |  | 0,77 |  | 1,62 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,4 |  |  |  |  | 10,37 |  |  |  |
| 17-18. | 9,4 |  |  |  |  | 5,47 |  |  | 0,7 |  | 1,47 |  |  |  | 6,18 |  |  |  |  | 9,4 |  |  |  |  | 9,38 |  |  |  |
| 18-19. | 7,3 |  |  |  |  | 4,25 |  |  | 0,54 |  | 1,14 |  |  |  | 6,18 |  |  |  |  | 7,3 |  |  |  |  | 7,28 |  |  |  |
| 19-20. | 1,6 |  |  |  |  | 0,93 |  |  | 0,12 |  | 0,25 |  |  |  | 6,18 |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |
| 20-21. | 1,6 |  |  |  |  | 0,93 |  |  | 0,12 |  | 0,25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |
| 21-22. | 1 |  |  |  |  | 0,58 |  |  | 0,07 |  | 0,16 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 22-23. | 0,6 |  |  |  |  | 0,35 |  |  | 0,04 |  | 0,09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,6 |  |  |  |  | 0,6 |  |  |  |
| 23-24. | 0,6 |  |  |  |  | 0,35 |  |  | 0,04 |  | 0,09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,6 |  |  |  |  | 0,6 |  |  |  |
|  | 100 |  |  |  |  | 58,21 |  |  | 7,4 |  | 15,6 |  |  |  | 18,54 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 99,75 |  |  |  |
|  | Режим потребления воды по часам суток в населенном пункте (расчетный срок) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| часы | хоз.пит. Нужды |  |  |  |  |  |  |  |  | промыш. |  | нужды скота |  |  |  |  | Полив |  |  |  |  | Общий расход |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % |  |  |  |  |  | м3 |  |  | м3 |  | м3 |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  | % |  |  |  |  | м3 |  |  |  |
| 0-1 | 0,6 |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  | 0,04 |  | 0,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,6 |  |  |  |  | 0,39 |  |  |  |
| 1-2. | 0,6 |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  | 0,04 |  | 0,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,6 |  |  |  |  | 0,39 |  |  |  |
| 2-3. | 1,2 |  |  |  |  |  | 0,41 |  |  | 0,09 |  | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,2 |  |  |  |  | 0,77 |  |  |  |
| 3-4. | 2 |  |  |  |  |  | 0,68 |  |  | 0,15 |  | 0,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1,29 |  |  |  |
| 4-5. | 3,5 |  |  |  |  |  | 1,19 |  |  | 0,26 |  | 0,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,5 |  |  |  |  | 2,26 |  |  |  |
| 5-6. | 3,5 |  |  |  |  |  | 1,19 |  |  | 0,26 |  | 0,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,5 |  |  |  |  | 2,26 |  |  |  |
| 6-7. | 4,5 |  |  |  |  |  | 1,54 |  |  | 0,33 |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,5 |  |  |  |  | 2,9 |  |  |  |
| 7-8. | 10,2 |  |  |  |  |  | 3,48 |  |  | 0,76 |  | 0,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,2 |  |  |  |  | 6,58 |  |  |  |
| 8-9. | 8,8 |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 0,65 |  | 0,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,8 |  |  |  |  | 5,67 |  |  |  |
| 9-10. | 6,5 |  |  |  |  |  | 2,22 |  |  | 0,48 |  | 0,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,5 |  |  |  |  | 4,19 |  |  |  |
| 10-11. | 4,12 |  |  |  |  |  | 1,41 |  |  | 0,31 |  | 0,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,12 |  |  |  |  | 2,66 |  |  |  |
| 11-12. | 4,1 |  |  |  |  |  | 1,4 |  |  | 0,3 |  | 0,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,1 |  |  |  |  | 2,64 |  |  |  |
| 12-13. | 3,5 |  |  |  |  |  | 1,19 |  |  | 0,26 |  | 0,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,5 |  |  |  |  | 2,26 |  |  |  |
| 13-14. | 3,5 |  |  |  |  |  | 1,19 |  |  | 0,26 |  | 0,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,5 |  |  |  |  | 2,26 |  |  |  |
| 14-15. | 4,7 |  |  |  |  |  | 1,6 |  |  | 0,35 |  | 0,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,7 |  |  |  |  | 3,03 |  |  |  |
| 15-16. | 6,2 |  |  |  |  |  | 2,12 |  |  | 0,46 |  | 0,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,2 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |
| 16-17. | 10,4 |  |  |  |  |  | 3,55 |  |  | 0,77 |  | 0,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,4 |  |  |  |  | 6,71 |  |  |  |
| 17-18. | 9,4 |  |  |  |  |  | 3,21 |  |  | 0,7 |  | 0,41 |  |  |  |  | 6,18 |  |  |  |  | 9,4 |  |  |  |  | 6,06 |  |  |  |
| 18-19. | 7,3 |  |  |  |  |  | 2,49 |  |  | 0,54 |  | 0,32 |  |  |  |  | 6,18 |  |  |  |  | 7,3 |  |  |  |  | 4,71 |  |  |  |
| 19-20. | 1,6 |  |  |  |  |  | 0,55 |  |  | 0,12 |  | 0,07 |  |  |  |  | 6,18 |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |  | 1,03 |  |  |  |
| 20-21. | 1,6 |  |  |  |  |  | 0,55 |  |  | 0,12 |  | 0,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |  | 1,03 |  |  |  |
| 21-22. | 1 |  |  |  |  |  | 0,34 |  |  | 0,07 |  | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0,64 |  |  |  |
| 22-23. | 0,6 |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  | 0,04 |  | 0,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,6 |  |  |  |  | 0,39 |  |  |  |
| 23-24. | 0,6 |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  | 0,04 |  | 0,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,6 |  |  |  |  | 0,39 |  |  |  |
|  | 100 |  |  |  |  |  | 34,13 |  |  | 7,41 |  | 4,4 |  |  |  |  | 18,54 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 64,48 |  |  |  |

Определяем удельный расход на 1 метр длины (с точностью до 4 знака после запятой):

где Qгор. –максимальный часовой расход воды, л/с.

(1 очередь) Qгор = 10,4 м3/ч /3,6=2,88/с

2,88/584= 0,0049 л/с

# Расчетные расходы воды с. Алексеевка

# Хозяйственно-питьевые нужды

Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды определен по формуле:

Gcyт = q * N * 10-3, м3/ сут;

Сгод = Gcyт * m * 10-3, тыс м3/ год

Где:

q - норма водопотребления, л/сут на 1 потребителя [ВНТП-Н-97];

N - количество потребителей;

m - количество дней работы в году;

1.1 Жилые дома:

| Количество проживающих в жилых домах оборудованные водопроводом, канализацией, газоснабжением и ваннами |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G cyт = | 190 |  | 159 |  | 30,21 |  | м3/сут |
| G год = | 30,21 |  | 365 |  | 11,0 |  | тыс.м3/год |
| Количество проживающих в жилых домах оборудованные водопроводом, канализацией, газоснабжением без ванн |  |  |  |  |  |  |  |
| G cyт = | 120 | 360 |  | 43,2 |  | м3/сут |  |
| G год = | 43,2 | 365 |  | 15,76 |  | тыс.м3/год |  |
| Количество проживающих в жилых домах с использованием воды из ВРК |  |  |  |  |  |  |  |
| G cyт = | 100 | 79 |  | 7,9 |  | м3/сут |  |
| G год = | 7,9 | 365 |  | 2,18 |  | тыс.м3/год |  |
| Итого |  |  |  | 87,31 |  | м3/сут |  |
| Итого |  |  |  | 29,64 |  | тыс.м3/год |  |

1.2 Сельскохозяйственное водоснабжение:

|  | Раб. Дни | Кол-во | Средн. суточн. норма, л | Средне. сут. расход воды м3/сут | Средн. годовой расход воды тыс. м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| коровы мол. | 215 | 159 | 100 | 20,0 | 4,3 |
| молодняк КРС | 215 | 3 | 60 | 0,21 | 0,05 |
| комбайны | 60 | 2 | 30 | 0,06 | 0,00 |
| трактора | 200 | 2 | 30 | 0,06 | 0,01 |
| автомобили итого | 200 | 2 | 40 | 0,2 | 0,04 |
| Итого |  |  |  | 3,53 | 0,75 |

# .5 Расход воды на полив

Существующее положение: Суточное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды на 1 человека для сельских поселений (СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»):

Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях (по классификации, принятой в СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения»).

Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя принято 90 л/сут. (зеленые насаждения, проезды и т.п.). Количество поливок - 1 в сутки.

| Расход воды на полив Число жителей в населенном пункте | Расход воды на поливку в расчете на одного жителя, л/с | Суточный расход, м3 /сут |
| --- | --- | --- |
| 598 | 90 | 53,82 |

1.6 расходы на пожаротушение

Расход воды на наружное пожаротушение (на один пожар) и количество одновременных пожаров в населенном пункте

| Число жителей в населенном пункте, тыс. чел. | Расчетное количество одновременных пожаров | Расход воды на наружное пожаротушение в населенном пункте на один пожар, л/с |
| --- | --- | --- |
| До 1 | 1 | 5 |
| Св.1 до 5 | 1 | 10 |

-расход воды на наружное пожаротушение -10 л/с на 1 пожар табл.5, п.2,12

Раздел 2 СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружное сети и сооружения» ;

-продолжительность  тушения пожара-3 часа-п.2,24, раздел 2 СНиП 2.04.02-84 Водоснабжение. Наружное сети и сооружения»

-основание : СНиП 2.04.02-84 * «Водоснабжение. Наружное сети и сооружения»

- Раздел 2(расчетные расходы воды и свободные напоры) табл.5 и составляет 10 л/с на один пожар (принят по количеству жителей в населенном пункте)

-расчетное количество одновременных пожаров принимается равным 1 на основании СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружное сети и сооружения», раздел 2 (расчетные расходы воды и свободные напоры) таблица 5.

Расход потребления на один пожар принимаем по формуле:

# V=t*q*n

Где t- время тушения пожара, час

q- расход воды на пожаротушение, м3/ч

n- количество одновременных пожаров, шт.

V=3*3.6*5*1= 54 м3 на один пожар.

1.7. Определение неучтенных потерь объема при транспортировке жидкости в трубопроводах.

Выполняется в соответствии с методикой определения неучтенных расходов и потерь воды в системах коммунального водоснабжения утв. приказом Минпромэнерго РФ от 20 декабря 2004 г. № 172.

Естественная убыль при транспортировке воды для передачи абонентам определяется по формуле:

G1=t*Zlini

где: li - протяженность i-го участка водопроводной сети постоянного диаметра и материала, км;

ni - норма естественной убыли, кг/км x ч, определяемая по таблице «Нормы естественной убыли воды при подаче по напорным трубопроводам ВС» Методика определения неучтенных расходов и потерь воды в системах коммунального водоснабжения (утв. приказом Минпромэнерго РФ от 20 декабря 2004 г. № 172);

t - продолжительность расчетного периода, ч;

N - количество участков ВС постоянного диаметра и материала.

Нормы естественной убыли воды при подаче по напорным трубопроводам ВС

| Внутренний диаметр трубопровода, мм | Нормы естественной убыли воды при подаче по напорным трубопроводам в килограммах на 1 км ВС за час |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | стальных | чугунных | асбестоцементных | железобетонных |
| 100 | 16,8 | 42 | - | - |
| 125 | 21 | 54 | - | - |
| 150 | 25,2 | 63 | - | - |
| 200 | 33,6 | 84 | 118,8 | 120 |
| 250 | 42 | 93 | 133,2 | 132 |
| 300 | 51 | 102 | 145,2 | 144 |
| 350 | 54 | 108 | 157,2 | 156 |
| 400 | 60 | 117 | 168 | 168 |
| 450 | 63 | 126 | 177,6 | 180 |

Расчет естественной убыли  при транспортировке воды для перадачи абонентом представлен в таблице: с. Рассвет

| Dy (мм) | L(км) | N(кг/км x ч) | t (ч) | G1(м3/сут) | G1(м3/год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 300 | 0,012 | 51,0 | 24 | 1,5 | 0,55 |
| 100 | 0,015 | 16,8 | 24 | 0,6 | 0,219 |
| 76 | 0,034 | 16,8 | 24 | 1,3 | 0,475 |
| Σ | 0,061 | 84,6 | 24 | 3,4 | 1,244 |

Таблица водопотребления (1 очередь)

| № № п/п |  | Водопотребители |  |  | Суточная норма на 1 водопот-ребителя л/сут. |  | Кол-во водопот-ребителей |  |  |  |  | Суточный расход, м3 /сут. |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  | 6 |
| 1 |  | Количество жителей проживающих в жилых домах оборудованных водопроводом, с канализации, с газоснабжением, с ваннами. |  |  | 190 |  |  | 159 |  |  |  | 30,21 |  |  |
| 2 |  | Количество жителей проживающих в жилых домах оборудованных водопроводом, канализацией, газоснабжением без ванн |  |  | 120 |  |  | 360 |  |  |  | 43,2 |  |  |
| 3 |  | Количество жителей проживающих в жилых домах с использованием воды из ВРК |  |  | 100 |  |  | 79 |  |  |  | 7,9 |  |  |
| Итого на хоз. питьевые нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 81,31 |  |  |
| 4 |  | Детский сад |  |  | 60 |  |  | 46 |  |  |  | 2,76 |  |  |
| 5 |  | СДК |  |  | 144 |  |  | 50 |  |  |  | 7,2 |  |  |
| 6 |  | Магазины продуктовые |  |  | 210 |  |  | 2 |  |  |  | 0,42 |  |  |
| Итого на произ. нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,38 |  |  |
| 7 |  | Расход воды на полив |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  | 53,82 |  |  |
| 8 |  | Расход на пожаротушение |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 54 |  |  |
| 9 |  | Естественная убыль при транспортировке воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,4 |  |  |
| 10 |  | Коровы мол. |  |  | 100 |  |  | 300 |  |  |  | 30 |  |  |
| 11 |  | Лошади |  |  | 60 |  |  | 9 |  |  |  | 0,54 |  |  |
| 12 |  | Автомобили |  |  | 40 |  |  | 20 |  |  |  | 0,8 |  |  |
| Итого на нужды скота |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,43 |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 176,94 |  |  |
| Таблица водопотребления (2очередь) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Водопотребители |  | Суточная норма на 1 водопот-ребителя л/сут. |  |  | Кол-во водопот-ребителей |  |  | Суточный расход, м3 /сут. | Примечания |  |
| 1 |  |  |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 | 6 |  |
| 1 |  |  |  | Количество жителей проживающих в жилых домах оборудованных водопроводом, с канализации, с газоснабжением, с ваннами. |  | 190 |  |  | 169 |  |  | 32,11 |  |  |
| 2 |  |  |  | Количество жителей проживающих в жилых домах оборудованных водопроводом, канализацией, газоснабжением без ванн |  | 120 |  |  | 378 |  |  | 45,36 |  |  |
| 3 |  |  |  | Количество жителей проживающих в жилых домах с использованием воды из ВРК |  | 100 |  |  | 83 |  |  | 8,3 |  |  |
| Итого на хоз. питьевые нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85,77 |  |  |
| 4 | Детский сад |  |  |  |  | 60 |  |  | 46 |  |  | 2,76 |  |  |
| 5 | СДК |  |  |  |  | 144 |  |  | 50 |  |  | 7,2 |  |  |
| 6 | Магазины продуктовые |  |  |  |  | 210 |  |  | 2 |  |  | 0,42 |  |  |
| Итого на произ. нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,38 |  |  |
| 7 |  |  | Расход воды на полив |  |  | 90 |  |  |  |  |  | 53,82 |  |  |
| 8 |  |  | Расход на пожаротушение |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 54 |  |  |
| 90 |  |  | Естественная убыль при транспортировке воды |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,4 |  |  |
| 10 |  |  | Коровы мол. |  |  | 100 |  |  |  | 300 |  | 30 |  |  |
| 11 |  |  | Лошади |  |  | 60 |  |  |  | 9 |  | 0,54 |  |  |
| 12 |  |  | Автомобили |  |  | 40 |  |  |  | 20 |  | 0,8 |  |  |
| Итого на нужды скота |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,43 |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 181,4 |  |  |  |

| Таблица водопотребления (расчетный срок) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Водопотребители |  | Суточная норма на 1 водопот-ребителя л/сут. |  | Кол-во водопот-ребителей |  | Суточный расход, м3 /сут. |  | Примечания |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |
| 1 | Количество жителей проживающих в жилых домах оборудованных водопроводом, с канализации, с газоснабжением, с ваннами. |  |  | 190 |  | 170 |  | 39,1 |  |
| 2 | Количество жителей проживающих в жилых домах оборудованных водопроводом, канализацией, газоснабжением без ванн |  |  | 120 |  | 380 |  | 26,448 |  |
| 3 | Количество жителей проживающих в жилых домах с использованием воды из ВРК |  |  | 100 |  | 85 |  | 8,5 |  |
|  | Итого на хоз. питьевые нужды |  |  |  |  |  |  | 74,05 |  |
| 4 | Детский сад |  |  | 60 |  | 46 |  | 2,76 |  |
| 6 | СДК |  |  | 144 |  | 50 |  | 7,2 |  |
| 7 | Магазины продуктовые |  |  | 210 |  | 2 |  | 0,42 |  |
|  | Итого на произ. нужды |  |  |  |  |  |  | 10,38 |  |
| 8 |  | Расход воды на полив |  | 90 |  |  |  | 71,37 |  |
|  |  | Расход на пожаротушение |  | 10 |  |  |  | 54 |  |
| 10 |  | Естественная убыль при транспортировке воды |  |  |  |  |  | 3,4 |  |
| 11 |  | Коровы мол. |  | 100 |  | 300 |  | 30 |  |
| 12 |  | Лошади |  | 60 |  | 9 |  | 0,54 |  |
| 13 |  | Молодняки КРС |  | 30 |  | 7 |  | 0,21 |  |
| 14 |  | Автомобили |  | 40 |  | 20 |  | 0,8 |  |
|  |  | Итого на нужды скота |  |  |  |  |  | 31,46 |  |
|  |  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 187,26 |  |

В дальнейшем будет предусмотрено максимальное обеспечение хозяйственно-питьевого водоснабжения населённых пунктов, зон отдыха населения, а также сельскохозяйственных предприятий и объектов животноводства за счёт подземных вод.

При разработке схемы водоснабжения каждого населенного пункта необходимо решать вопросы водозаборов и прокладки водопроводных сетей к жилым, общественным и производственным зонам и отдельным зданиям.

Расчетный (средний за год) суточный расход воды Qсут.m, м3/сут, на хозяйственно-питьевые нужды определяют по: Ксут.макс=1,2;

Qmaxсут= Ксут.макс* Qсут;

На хозяйственно питьевые нужды жителей определяют по

Кч.макс.=αmax*βmax ,

Где: α — коэффициент, учитывающий степень благоустройства зданий, режим работы предприятий и другие местные условия, принимаем

α max = 1,2;

β — коэффициент, учитывающий число жителей в населенном пункте, принимаем

βmax=2,19;

Для значения Кч.макс =2,63 принимаем распределение суточного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населения по часам суток в % и подсчитываем

расходы воды за каждый час по выражению:

qч=Qжсут. ×p/1000 м3/ч;

где: p-расход воды за час, выраженный в % ;

На нужды местной промышленности и неучтённые расходы Кч.макс=1,0; расходы подсчитываются по следующему выражению:

qч.=Qм.п /24 м3/ч,

На полив территории и зеленых насаждений Кч.макс=1,0;

Время полива за сутки Tпол=3 ч. Поливка выполняется 1 раз в день вручную. Часовые расходы на полив определяются по выражению

qч.=Qпол /Тпол, м3/ч,

На нужды скота Кч.макс=2,5; Для значения Кч.макс =2,5 принимаем распределение суточного расхода воды на нужды скота по часам суток в % и подсчитываем расходы воды за каждый час по выражению:

qч=Qскотсут. ×p/1000 м3/ч;

| Режим потребления воды по часам суток в населенном пункте (1 очередь) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| часы |  | хоз. пит. нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | промыш. |  |  |  |  |  |  | нужды скота |  |  |  |  |  |  | Полив |  |  |  |  |  | Общий расход |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | % |  |  |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  |
| 0-1 |  | 0,6 |  |  |  |  |  |  | 0,49 |  |  |  |  |  |  |  | 0,06 |  |  |  |  |  |  | 0,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,45 |  |  |  | 1,06 |  |  |  |  |  |  |
| 1-2. |  | 0,6 |  |  |  |  |  |  | 0,49 |  |  |  |  |  |  |  | 0,06 |  |  |  |  |  |  | 0,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,45 |  |  |  | 1,06 |  |  |  |  |  |  |
| 2-3. |  | 1,2 |  |  |  |  |  |  | 0,98 |  |  |  |  |  |  |  | 0,12 |  |  |  |  |  |  | 0,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,82 |  |  |  | 2,12 |  |  |  |  |  |  |
| 3-4. |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 1,63 |  |  |  |  |  |  |  | 0,21 |  |  |  |  |  |  | 0,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,31 |  |  |  | 3,54 |  |  |  |  |  |  |
| 4-5. |  | 3,5 |  |  |  |  |  |  | 2,85 |  |  |  |  |  |  |  | 0,36 |  |  |  |  |  |  | 1,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,23 |  |  |  | 6,19 |  |  |  |  |  |  |
| 5-6. |  | 3,5 |  |  |  |  |  |  | 2,85 |  |  |  |  |  |  |  | 0,36 |  |  |  |  |  |  | 1,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,23 |  |  |  | 6,19 |  |  |  |  |  |  |
| 6-7. |  | 4,5 |  |  |  |  |  |  | 3,66 |  |  |  |  |  |  |  | 0,47 |  |  |  |  |  |  | 1,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,97 |  |  |  | 7,96 |  |  |  |  |  |  |
| 7-8. |  | 10,2 |  |  |  |  |  |  | 8,29 |  |  |  |  |  |  |  | 1,06 |  |  |  |  |  |  | 3,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,46 |  |  |  | 18,05 |  |  |  |  |  |  |
| 8-9. |  | 8,8 |  |  |  |  |  |  | 7,15 |  |  |  |  |  |  |  | 0,91 |  |  |  |  |  |  | 2,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,6 |  |  |  | 15,57 |  |  |  |  |  |  |
| 9-10. |  | 6,5 |  |  |  |  |  |  | 5,28 |  |  |  |  |  |  |  | 0,67 |  |  |  |  |  |  | 2,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,06 |  |  |  | 11,5 |  |  |  |  |  |  |
| 10-11. |  | 4,12 |  |  |  |  |  |  | 3,35 |  |  |  |  |  |  |  | 0,43 |  |  |  |  |  |  | 1,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,59 |  |  |  | 7,29 |  |  |  |  |  |  |
| 11-12. |  | 4,1 |  |  |  |  |  |  | 3,33 |  |  |  |  |  |  |  | 0,43 |  |  |  |  |  |  | 1,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,59 |  |  |  | 7,25 |  |  |  |  |  |  |
| 12-13. |  | 3,5 |  |  |  |  |  |  | 2,85 |  |  |  |  |  |  |  | 0,36 |  |  |  |  |  |  | 1,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,23 |  |  |  | 6,19 |  |  |  |  |  |  |
| 13-14. |  | 3,5 |  |  |  |  |  |  | 2,85 |  |  |  |  |  |  |  | 0,36 |  |  |  |  |  |  | 1,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,23 |  |  |  | 6,19 |  |  |  |  |  |  |
| 14-15. |  | 4,7 |  |  |  |  |  |  | 3,82 |  |  |  |  |  |  |  | 0,49 |  |  |  |  |  |  | 1,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,96 |  |  |  | 8,32 |  |  |  |  |  |  |
| 15-16. |  | 6,2 |  |  |  |  |  |  | 5,04 |  |  |  |  |  |  |  | 0,64 |  |  |  |  |  |  | 1,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,88 |  |  |  | 10,97 |  |  |  |  |  |  |
| 16-17. |  | 10,4 |  |  |  |  |  |  | 8,46 |  |  |  |  |  |  |  | 1,08 |  |  |  |  |  |  | 3,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,45 |  |  |  | 18,4 |  |  |  |  |  |  |
| 17-18. |  | 9,4 |  |  |  |  |  |  | 7,64 |  |  |  |  |  |  |  | 0,98 |  |  |  |  |  |  | 2,95 |  |  |  |  |  |  | 17,94 |  |  |  |  |  |  | 11,97 |  |  |  | 16,63 |  |  |  |  |  |  |
| 18-19. |  | 7,3 |  |  |  |  |  |  | 5,93 |  |  |  |  |  |  |  | 0,76 |  |  |  |  |  |  | 2,29 |  |  |  |  |  |  | 17,94 |  |  |  |  |  |  | 10,68 |  |  |  | 12,92 |  |  |  |  |  |  |
| 19-20. |  | 1,6 |  |  |  |  |  |  | 1,3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,17 |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  | 17,94 |  |  |  |  |  |  | 7,19 |  |  |  | 2,83 |  |  |  |  |  |  |
| 20-21. |  | 1,6 |  |  |  |  |  |  | 1,3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,17 |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,06 |  |  |  | 2,83 |  |  |  |  |  |  |
| 21-22. |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 0,81 |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  | 0,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,69 |  |  |  | 1,77 |  |  |  |  |  |  |
| 22-23. |  | 0,6 |  |  |  |  |  |  | 0,49 |  |  |  |  |  |  |  | 0,06 |  |  |  |  |  |  | 0,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,45 |  |  |  | 1,06 |  |  |  |  |  |  |
| 23-24. |  | 0,6 |  |  |  |  |  |  | 0,49 |  |  |  |  |  |  |  | 0,06 |  |  |  |  |  |  | 0,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,45 |  |  |  | 1,06 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 81,3 |  |  |  |  |  |  |  | 10,38 |  |  |  |  |  |  | 31,43 |  |  |  |  |  |  | 53,82 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 176,93 |  |  |  |  |  |  |
|  | Режим потребления воды по часам суток в населенном пункте (расчетный срок) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| часы | хоз.пит. Нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | промыш |  |  |  |  |  |  | нужды скота |  |  |  |  |  | Полив |  |  |  |  |  |  |  | Общий расход |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % |  |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  |
| 0-1 | 0,6 |  |  |  |  |  | 0,51 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,06 |  |  |  |  | 0,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,6 |  |  |  | 1,09 |  |  |  |  |  |  |
| 1-2. | 0,6 |  |  |  |  |  | 0,51 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,06 |  |  |  |  | 0,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,6 |  |  |  | 1,09 |  |  |  |  |  |  |
| 2-3. | 1,2 |  |  |  |  |  | 1,03 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,12 |  |  |  |  | 0,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,2 |  |  |  | 2,18 |  |  |  |  |  |  |
| 3-4. | 2 |  |  |  |  |  | 1,72 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,21 |  |  |  |  | 0,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 3,63 |  |  |  |  |  |  |
| 4-5. | 3,5 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,36 |  |  |  |  | 1,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,5 |  |  |  | 6,35 |  |  |  |  |  |  |
| 5-6. | 3,5 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,36 |  |  |  |  | 1,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,5 |  |  |  | 6,35 |  |  |  |  |  |  |
| 6-7. | 4,5 |  |  |  |  |  | 3,86 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,47 |  |  |  |  | 1,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,5 |  |  |  | 8,16 |  |  |  |  |  |  |
| 7-8. | 10,2 |  |  |  |  |  | 8,75 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,06 |  |  |  |  | 3,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,2 |  |  |  | 18,5 |  |  |  |  |  |  |
| 8-9. | 8,8 |  |  |  |  |  | 7,55 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,91 |  |  |  |  | 2,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,8 |  |  |  | 15,96 |  |  |  |  |  |  |
| 9-10. | 6,5 |  |  |  |  |  | 5,58 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,67 |  |  |  |  | 2,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,5 |  |  |  | 11,79 |  |  |  |  |  |  |
| 10-11. | 4,12 |  |  |  |  |  | 3,53 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,43 |  |  |  |  | 1,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,12 |  |  |  | 7,47 |  |  |  |  |  |  |
| 11-12. | 4,1 |  |  |  |  |  | 3,52 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,43 |  |  |  |  | 1,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,1 |  |  |  | 7,44 |  |  |  |  |  |  |
| 12-13. | 3,5 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,36 |  |  |  |  | 1,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,5 |  |  |  | 6,35 |  |  |  |  |  |  |
| 13-14. | 3,5 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,36 |  |  |  |  | 1,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,5 |  |  |  | 6,35 |  |  |  |  |  |  |
| 14-15. | 4,7 |  |  |  |  |  | 4,03 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,49 |  |  |  |  | 1,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,7 |  |  |  | 8,53 |  |  |  |  |  |  |
| 15-16. | 6,2 |  |  |  |  |  | 5,32 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,64 |  |  |  |  | 1,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,2 |  |  |  | 11,25 |  |  |  |  |  |  |
| 16-17. | 10,4 |  |  |  |  |  | 8,92 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,08 |  |  |  |  | 3,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,4 |  |  |  | 18,87 |  |  |  |  |  |  |
| 17-18. | 9,4 |  |  |  |  |  | 8,06 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,98 |  |  |  |  | 2,95 |  |  |  |  |  |  |  | 17,94 |  |  |  |  |  |  | 9,4 |  |  |  | 17,05 |  |  |  |  |  |  |
| 18-19. | 7,3 |  |  |  |  |  | 6,26 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,76 |  |  |  |  | 2,29 |  |  |  |  |  |  |  | 17,94 |  |  |  |  |  |  | 7,3 |  |  |  | 13,24 |  |  |  |  |  |  |
| 19-20. | 1,6 |  |  |  |  |  | 1,37 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,17 |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  | 17,94 |  |  |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  | 2,9 |  |  |  |  |  |  |
| 20-21. | 1,6 |  |  |  |  |  | 1,37 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,17 |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  | 2,9 |  |  |  |  |  |  |
| 21-22. | 1 |  |  |  |  |  | 0,86 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  | 0,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1,81 |  |  |  |  |  |  |
| 22-23. | 0,6 |  |  |  |  |  | 0,51 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,06 |  |  |  |  | 0,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,6 |  |  |  | 1,09 |  |  |  |  |  |  |
| 23-24. | 0,6 |  |  |  |  |  | 0,51 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,06 |  |  |  |  | 0,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,6 |  |  |  | 1,09 |  |  |  |  |  |  |
|  | 100 |  |  |  |  |  | 85,77 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,38 |  |  |  |  | 31,43 |  |  |  |  |  |  |  | 53,82 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 181,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Режим потребления воды по часам суток в населенном пункте (расчетный срок) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Часы |  |  | хоз.пит. Нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | промыш |  |  |  |  |  |  |  | нужды скота |  |  |  |  |  | Полив |  |  |  |  | Общий расход |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | % |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  | % |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  |
| 0-1 |  |  | 0,6 |  |  |  |  | 0,44 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,06 |  |  |  |  |  |  |  | 0,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,6 |  |  |  |  | 1,12 |  |  |  |  |  |  |
| 1-2 |  |  | 0,6 |  |  |  |  | 0,44 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,06 |  |  |  |  |  |  |  | 0,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,6 |  |  |  |  | 1,12 |  |  |  |  |  |  |
| 2-3. |  |  | 1,2 |  |  |  |  | 0,89 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,12 |  |  |  |  |  |  |  | 0,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,2 |  |  |  |  | 2,25 |  |  |  |  |  |  |
| 3-4. |  |  | 2 |  |  |  |  | 1,48 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,21 |  |  |  |  |  |  |  | 0,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3,74 |  |  |  |  |  |  |
| 4-5. |  |  | 3,5 |  |  |  |  | 2,59 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,36 |  |  |  |  |  |  |  | 1,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,5 |  |  |  |  | 6,55 |  |  |  |  |  |  |
| 5-6. |  |  | 3,5 |  |  |  |  | 2,59 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,36 |  |  |  |  |  |  |  | 1,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,5 |  |  |  |  | 6,55 |  |  |  |  |  |  |
| 6-7. |  |  | 4,5 |  |  |  |  | 3,33 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,47 |  |  |  |  |  |  |  | 1,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,5 |  |  |  |  | 8,43 |  |  |  |  |  |  |
| 7-8. |  |  | 10,2 |  |  |  |  | 7,55 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,06 |  |  |  |  |  |  |  | 3,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,2 |  |  |  |  | 19,1 |  |  |  |  |  |  |
| 8-9. |  |  | 8,8 |  |  |  |  | 6,52 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,91 |  |  |  |  |  |  |  | 2,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,8 |  |  |  |  | 16,48 |  |  |  |  |  |  |
| 9-10. |  |  | 6,5 |  |  |  |  | 4,81 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,67 |  |  |  |  |  |  |  | 2,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,5 |  |  |  |  | 12,17 |  |  |  |  |  |  |
| 10-11. |  |  | 4,12 |  |  |  |  | 3,05 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,43 |  |  |  |  |  |  |  | 1,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,12 |  |  |  |  | 7,71 |  |  |  |  |  |  |
| 11-12. |  |  | 4,1 |  |  |  |  | 3,04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,43 |  |  |  |  |  |  |  | 1,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,1 |  |  |  |  | 7,68 |  |  |  |  |  |  |
| 12-13. |  |  | 3,5 |  |  |  |  | 2,59 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,36 |  |  |  |  |  |  |  | 1,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,5 |  |  |  |  | 6,55 |  |  |  |  |  |  |
| 13-14. |  |  | 3,5 |  |  |  |  | 2,59 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,36 |  |  |  |  |  |  |  | 1,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,5 |  |  |  |  | 6,55 |  |  |  |  |  |  |
| 14-15. |  |  | 4,7 |  |  |  |  | 3,48 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,49 |  |  |  |  |  |  |  | 1,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,7 |  |  |  |  | 8,8 |  |  |  |  |  |  |
| 15-16. |  |  | 6,2 |  |  |  |  | 4,59 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,64 |  |  |  |  |  |  |  | 1,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,2 |  |  |  |  | 11,61 |  |  |  |  |  |  |
| 16-17. |  |  | 10,4 |  |  |  |  | 7,7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,08 |  |  |  |  |  |  |  | 3,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,4 |  |  |  |  | 19,47 |  |  |  |  |  |  |
| 17-18. |  |  | 9,4 |  |  |  |  | 6,96 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,98 |  |  |  |  |  |  |  | 2,95 |  |  |  |  |  | 23,79 |  |  |  |  | 9,4 |  |  |  |  | 17,6 |  |  |  |  |  |  |
| 18-19. |  |  | 7,3 |  |  |  |  | 5,41 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,76 |  |  |  |  |  |  |  | 2,29 |  |  |  |  |  | 23,79 |  |  |  |  | 7,3 |  |  |  |  | 13,67 |  |  |  |  |  |  |
| 19-20. |  |  | 1,6 |  |  |  |  | 1,18 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,17 |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  | 23,79 |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 20-21. |  |  | 1,6 |  |  |  |  | 1,18 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,17 |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 21-22. |  |  | 1 |  |  |  |  | 0,74 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  | 0,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1,87 |  |  |  |  |  |  |
| 22-23. |  |  | 0,6 |  |  |  |  | 0,44 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,06 |  |  |  |  |  |  |  | 0,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,6 |  |  |  |  | 1,12 |  |  |  |  |  |  |
| 23-24. |  |  | 0,6 |  |  |  |  | 0,44 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,06 |  |  |  |  |  |  |  | 0,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,6 |  |  |  |  | 1,12 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 100 |  |  |  |  | 74,05 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,38 |  |  |  |  |  |  |  | 31,43 |  |  |  |  |  | 71,37 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 187,23 |  |  |  |  |  |  |

Определяем удельный расход на 1 метр длины (с точностью до 4 знака после запятой):

где Qгор. –максимальный часовой расход воды, л/с.

(1 очередь) Qгор = 12,46м3/ч /3,6=3,46/с

3,46/6417= 0,0005 л/с

# Гидравлический расчет

Определение расходов воды для расчетных случаев водопотребления

При гидравлическом расчете водопроводной сети принимают упрощенную схему, основанную на предположении, что отдача воды каждым участком сети пропорциональна его длине при одинаковой плотности застройки и степени благоустройства зданий. Расходы воды, отдаваемой любым участком (путевой расход) qп , л/с, можно определить по формуле:

Где qуд – удельный расход воды, л/с на 1 м сети;

Определяем удельный расход на 1 метр длины (с точностью до 4 знака после запятой):

с. Рассвет

10.4/(3,6 *2800) = 0,0010 л/с

д. Кирилловка

10,4/(3,6 * 1240) = 0,0023 л/с

д. Алексеевка

12,46(3,6 * 6417) = 0,00054 л/с

# Для режима максимального водопотребления

Для режима максимального транзита

Q – общий расход воды в данный расчетный период, л/с;

- сумма всех сосредоточенных расходов воды в данный расчетный период, л/с;

- суммарная длина участков водопроводной сети, из которых осуществляется водоотбор, км.

Приведенные узловые расходы (в соответствии с генпланом) рассчитываем по формуле:

где, - сумма длин всех участков, прилегающих к узлу, км.

с.Рассвет

Суммарные путевые и узловые расходы по всей протяженности водопровода 2,8 км составило – 2,3269213 л/с м.

д. Кирилловка

Суммарные путевые и узловые расходы по всей протяженности водопровода 1,24 км составило – 1,0304937 л/с м.

д. Алексеевка

Суммарные путевые и узловые расходы по всей протяженности водопровода

6,417 км составило – 5,332805 л /с м.

В основе гидравлического расчёта кольцевой водопроводной сети лежит два следующих закона движения воды.

Первый закон устанавливает зависимость расходов приходящих к узлу и уходящих от него. Согласно этому закону алгебраическая сумма расходов в каждом узле сети равна нулю,

Второй закон – движение воды устанавливает зависимости между потерями напора в каждом замкнутом контуре сети, т.е. алгебраическая сумма потерь напора в каждом замкнутом контуре равна нулю

Практически при расчете кольцевой сети поступают следующим образом: имея узловые расходы и точки питания сети намечают распределения потоков воды по всем участкам сети, соблюдая для каждого узла сети условия.

Распределения потоков воды по всем участкам сети, соблюдая для каждого узла воды, следует производить, идя от конца сети к началу.

Основными факторами, определяющими диаметр участка водопроводной сети, является расчетный расход и скорость.

Для труб диаметр D, мм, определяют:

где Q – расчетный расход, м3/с;

ν – средняя экономическая скорость, принимаемая для труб малых диаметров (до 300 мм) – 0,7 – 1,0 м/с, для средних и больших диаметров (более 300 мм) – 1,0 – 1,5 м/с.

А также диаметр может быть определен по таблице предельных расходов, составленных на основании формул проф. Л.Ф. Коичеина.

Следует отметить, что метод определения диаметров труб по предельным расходам применим лишь для независимо работающей линии. Для кольцевой сети этот метод приближенные значения экономических диаметров.

Потери напора во всех линиях h, м, определяются по формуле:

где α – удельное сопротивление;

k2 – поправочный коэффициент.

Путем арифметического суммирования определяют для каждого кольца

и путем алгебраического суммирования невязки потерь напора в кольцах

При этом для подсчета потерь напора по контуру кольца величина потери напора считается положительной в том месте, где направление потока совпадает с ходом часовой стрелки и отрицательный там, где направление потока противоположно ходу часовой стрелки.

Если невязки потерь напора в отдельных кольцах получались не допустимы (более 0,50 м), необходимо произвести исправления предварительно намеченных расходов отдельных линий, для чего необходимо знать величину увязочного расхода.

Для увязки сети предложено много способов, из которых широкое применение в практических расчетах получил метод проф. В.Г. Лобачёва, величина увязочного расхода , л/с, по которому:

где - невязка кольца;

S – сопротивление участка;

q – расчетный расход участка.

с. Рассвет

Потери напора на всей протяженности водопровода составили 0,8265м.

с. Кирилловка

Потери напора на всей протяженности водопровода составили 0,0267м

д. Алексеевка

Потери напора на всей протяженности водопровода составили 1,1309 м

Заметим, что знак минус перед выражением для определения увязочного расхода, легко можно определить направлением расходов линий, не принадлежащих двум смежным кольцам, т.е. линий, расположенных по внешнему контуру сети. Очевидно, что положительные увязочные расходы должны прибавляться к положительным расходам линии и вычитаться из отрицательных расходов, а отрицательные наоборот, соответственно этому увязочные расходы записываются против каждого участка кольца со знаком плюс или минус.

5.1 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации линейных объектов централизованных систем водоснабжения.

Для поддержания соответствия качества подаваемой населению воды необходимо предусмотреть обеззараживание воды посредством создания необходимой концентрации в водопроводе раствора гипохлорита натрия. Рекомендуется к установке система обеззараживания воды Аквахлор либо аналог. Открыто-рамная конструкция, напольная, со встроенным источником питания, с системой приготовления исходного солевого раствора, емкостью для накопления раствора оксидантов, емкостью для промывки системы.

Необходимо предусмотреть обеззараживание воды посредством создания необходимой концентрации в водопроводе раствора гипохлорита натрия. Рекомендуется к установке система обеззараживания воды Аквахлор либо аналог. Открыто-рамная конструкция, напольная, со встроенным источником питания, с системой приготовления исходного солевого раствора, емкостью для накопления раствора оксидантов, емкостью для промывки системы. Предусмотрен режим круглосуточной работы. Производительность по оксидантам 100 г/ч (эквивалентно активному хлору). Удобна для размещения в технических помещениях ЛПУ, на предприятиях пищевой промышленности, коммунально-бытового обслуживания, на станциях обеззараживания питьевых и сточных вод.

Установка может быть переведена в режим работы без накопительной емкости с прямой подачей раствора оксидантов в точку ввода.

# Схема установки.

Схема установки «Аквахлор»: 1 − кран шаровой; 2 − фильтр; 3 − электромагнитный клапан; 4 − редуктор; 5 − блок электрохимических реакторов; 6 − блок питания (управления); 7 − магистраль вывода водорода за пределы помещения; 8 − шланг подачи раствора оксидантов в емкость-накопитель; 9 − герметичное соединение; 10 − датчик уровня раствора оксидантов; 11 − «дыхательный» патрубок; 12 − герметичное соединение; 13 − емкость-накопитель раствора оксидантов; 14 − шланг подачи раствора соли; 15 − патрубок подачи воды в емкость для приготовления раствора соли; 16 − емкость для приготовления раствора соли; 17 − шланг подачи раствора оксидантов; 18 − штуцер выхода раствора оксидантов; 19 − вентиль крана регулированной подачи раствора оксидантов; 20 − вентиль крана подачи раствора соли в реактор; 21 − вентиль крана подачи раствора кислоты при промывке реактора; 22 – вентиль заполнения катодной камеры.

Целью всех мероприятий по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов систем водоснабжения является бесперебойное снабжение населенного пункта питьевой водой, отвечающей требованиям новых нормативов качества, повышение энергетической эффективности оборудования, контроль и автоматическое регулирование процесса водоподготовки и водоотведения.

Выполнение данных мероприятий позволит гарантировать устойчивую, надежную работу объектов систем водоснабжения и водоотведения, получать качественную питьевую воду в количестве, необходимом для обеспечения жителей и промышленных предприятий с.Рассвети, д. Кирилловкаи  д.Алексеевка

В результате анализа сложившейся ситуации с водоснабжением в д.Рассвет, д.Кирилловка, д.Алексеевка необходимо отразить следующие факты, влияющие на развитие системы водоснабжения:

Необходимо произвести замену сетей водоснабжения в связи с большим износом сети. Замена всех стальных трубопроводов без наружной и внутренней изоляции на трубопроводы из некорродирующих материалов. Модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения энергосберегающих технологий (замена насосов на энергосберегающие: насос TWU 6-2411-В, TWU 6-2409-В, TWU 6-1812-В, TWU 6-1810-В, TWU 6-1215-В).

# Схема насоса TWU

# А- Вертикальный насос

B- Вертикальный с охлаждающим кожухом.

D- Горизонтальный с охлаждающим кожухом.

Установка приборов учета подаваемой воды, приборов контроля доступа, КИПиА (контрольно измерительные приборы и автоматика) современного исполнения.

Обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения и водоотведения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра;

Монтаж регуляторов давления на сетях водопровода в соответствующих точках;

Строительство новых сетей водоснабжения.

Рекомендуется проводить санподготовку и промывку емкости.

Для всех источников хозяйственно-питьевого водоснабжения должны быть установлены зоны санитарно охраны в составе трёх поясов в соответствии с СНиП 2.1.4.1110-02. «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Реконструкция резервуаров каптажей.

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности. Достаточно большой удельный вес расходов на водоподготовку приходится на оплату электроэнергии, что актуализирует задачу по реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. С этой целью необходимо заменить оборудование с высоким энергопотреблением на энергоэффективное.

Использование высоковольтных тиристорных преобразователей частоты (ТПЧ) на существующих агрегатах позволит не только продлить срок их безаварийной эксплуатации за счет плавной регулировки работы насосов в зависимости от давления в разводящей сети, но и снизить расходы на электроэнергию на 10-15%.

Рекомендуемая система диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах водоснабжения СП Рассвтовский сельский совет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан. Информация о работе водопроводных сооружений, насосных станций, сетей водоснабжения передается в центральную диспетчерскую на пульт дистанционного управления.

Система диспетчерского управления и сбора данных (Телекомплекс).

SCADA система iFIX версия 3.5 с количеством контролируемых параметров (тэгов) на каждом объекте – 40.

Количество объектов – 7.

В процессе работы система постоянно контролирует следующие технологические параметры:

уровень воды в приемном резервуаре и дренажном приямке (дискретный вход); на РЧВ по 4 датчика давления водоводах (4 аналоговых входа, 4-20 мА);

состояние электрических вводов (2 дискретных входа); охранно-пожарная сигнализация.

Предусмотрено управление насосными агрегатами, задвижками и частотными преобразователями.

Контроллер (TWIDO) модульного типа с Ethernet интерфейсом. Канал связи: GPRS или радиоканал.

При внедрении системы автоматизации решаются следующие задачи:

повышение оперативности и качества управления технологическими процессами;

повышение безопасности производственных процессов;

повышение уровня контроля технических систем и объектов, обеспечение их функционирования без постоянного присутствия дежурного персонала; сокращение затрат времени персонала на обнаружение и локализацию неисправностей и аварий в системе;

экономия трудовых ресурсов, облегчение условий труда обслуживающего персонала;

сбор (с привязкой к реальному времени), обработка и хранение информации о техническом состоянии и технологических параметрах системы объектов;

ведение баз данных, обеспечивающих информационную поддержку оперативного диспетчерского персонала;

расширить перечень контролируемых параметров и заменить существующие контролеры на более современные и с большим количеством входов/выходов.

Также выполнить мероприятия по передаче части управления оборудованием КВОС системе автоматического управления.

6. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения должны соответствовать СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»

Водозаборы подземных вод должны располагаться вне территории промышленных предприятий и жилой застройки. Расположение на территории промышленного предприятия или жилой застройки возможно при надлежащем обосновании. Граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора - при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м - при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

Граница первого пояса ЗСО группы подземных водозаборов должна находиться на расстоянии не менее 30 и 50 м от крайних скважин.

Для водозаборов из защищенных подземных вод, расположенных на территории объекта, исключающего возможность загрязнения почвы и подземных вод, размеры первого пояса ЗСО допускается сокращать при условии гидрогеологического обоснования по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

К защищенным подземным водам относятся напорные и безнапорные межпластовые воды, имеющие в пределах всех поясов ЗСО сплошную водоупорную кровлю, исключающую возможность местного питания из вышележащих недостаточно защищенных водоносных горизонтов.

К недостаточно защищенным подземным водам относятся:

а) грунтовые воды, т.е. подземные воды первого от поверхности земли безнапорного водоносного горизонта, получающего питание на площади его распространения;

б) напорные и безнапорные межпластовые воды, которые в естественных условиях или в результате эксплуатации водозабора получают питание на площади ЗСО из вышележащих недостаточно защищенных водоносных горизонтов через гидрогеологические окна или проницаемые породы кровли, а также из водотоков и водоемов путем непосредственной гидравлической связи.

При определении границ второго и третьего поясов следует учитывать, что приток подземных вод из водоносного горизонта к водозабору происходит только из области питания водозабора, форма и размеры которой в плане зависят от: типа водозабора (отдельные скважины, группы скважин, линейный ряд скважин, горизонтальные дрены и др.);

величины водозабора (расхода воды) и понижения уровня подземных вод;

гидрологических особенностей водоносного пласта, условий его питания и дренирования.

Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора.

Основным параметром, определяющим расстояние от границ второго пояса ЗСО до водозабора, является время продвижения микробного загрязнения с потоком подземных вод к водозабору.

Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами. При этом следует исходить из того, что время движения химического загрязнения к водозабору должно быть больше расчетного Тх.

Тх принимается как срок эксплуатации водозабора (обычный срок эксплуатации водозабора - 25-50 лет).

Если запасы подземных вод обеспечивают неограниченный срок эксплуатации водозабора, третий пояс должен обеспечить соответственно более длительное сохранение качества подземных вод.

# Водопроводные сети.

Ширину санитарно-защитной полосы водоводов, которые проходят по незастроенной территории, принимают от крайних водоводов. Если прокладка осуществляется в сухих грунтах – не меньше 10 м при диаметре до 1000 мм и не меньше 20 м при больших диаметрах. Если грунты мокрые – не менее 50 м, диаметр значения не имеет.

Допускается уменьшение санитарно-защитной полосы водоводов, если трубопроводы строятся по застроенным территориям, обязательно согласование с органами санитарно-эпидемиологической службы.

В зонах санитарно-защитной полосы водоводов не должно быть уборных, помойных ям, навозохранилищ, приемников мусора и других условий для создания загрязнений почвы и грунтовых вод.

Запрещается строить водоводы по территории свалок, полей ассенизации и фильтрации, земледельческих полей орошений, промышленных и сельскохозяйственных предприятий, а также кладбищ и скотомогильников.

Таким образом, охранные зоны нужны для обеспечения безопасности использования водопроводных или канализационных сетей. При повреждении подобных сетей могут возникнуть проблемы экологического характера, а также это грозит причинением многих неудобств пользователям сетей.

7. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию объектов и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.

|  | Наименование мероприятий и объектов | Необходимый объем вложений, тыс.руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | 2014 | 2020 | 2024 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1 | Разработка ПСД по новому строительству и реконструкции водопроводных сетей и сооружений с государственной экспертизой ПСД согласно 87 Постановления Правительства РФ "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию", а также получение заключения о достоверности сметной стоимости ПСД. | 3500 | 3500 |  |  |  |
| 2 | Установка приборов контроля учета подаваемой воды. | 700 | 700 |  |  |  |
| 3 | Автоматизация системы контроля и управления водозабора | 3000 | 3000 |  |  |  |
| 4 | Установка приборов контроля доступа посредством jps передачи сигналов. | 1400 | 1400 |  |  |  |
| 5 | Получение (продление) паспорта на каптаж,скважину. | 2940 | 2940 |  |  |  |
| 6 | Мониторинг состояния водоносных горизонтов, изменения динамического уровня воды в питающем водоносном горизонте, динамика падения пьезометрических уровней водоносных горизонтов. | 620 | 140 | 340 | 140 |  |
| 7 | Проведение полного хим. анализа подземных (каптажируемых) вод согласно перечня, определенного СаНПиН 1074-01 «ПИТЬЕВАЯ ВОДА. ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВОДЫ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА», включая радиологический и бактериологический показатели. | 94 | 10 | 60 | 24 |  |
| 8 | Разработка ПСД на закольцовку существующих водопроводных сетей и реконструкцию насосной станции второго подъема. | 1500 | 1500 |  |  |  |
| 9 | Замена погружных насосов первого подъема на энергосберегающие типа WILA. | 140 | 140 |  |  |  |
| 10 | СМР по реконструкции водопроводных сетей, монтажу новых водопроводных сетей, насосной станции второго подъема. | 100100 | 40000 | 30100 | 30000 |  |
| 11 | Формирование ограждения зон санитарной охраны существующих водозаборов | 1000 | 1000 |  |  |  |
| 12 | Установка регуляторов давления на сетях водопровода в соответствующих точках | 240 | 80 | 120 | 40 |  |
| 13 | Замена задвижек в колодцах | 700 | 175 | 350 | 175 |  |
| 14 | Закольцовка сетей водоснабжения 1 км | 7000 | 5000 | 2000 | 0 |  |
| 15 | Промывка существующих фильтров | 1190 | 1190 | 0 |  |  |
| 16 | Установка датчиков уровня воды в насосных станциях второго подъема | 70 | 70 |  |  |  |
| 17 | Размещение дизель генераторной установки для обеспечения второй категории электроснабжения | 400 | 400 |  |  |  |
| 18 | Установка системы водоподготовки система «Аквахлор» для обеззараживания сетевой воды | 6000 | 6000 |  |  |  |
|  | Итого по водоснабжению: | 130594 | 67245 | 32970 | 30379 |  |
|  | Электрооборудование и электросети |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена наружных светильников на объектах на энергосберегающие | 510 | 170 | 170 | 170 |  |
| 2 | Замена электросчетчиков с истекшим сроком поверки | 40 |  | 40 |  |  |
| 3 | Замер сопротивления изоляции и контура заземления | 40 |  | 40 |  |  |
| 4 | Итого по электрооборудованию: | 590 | 170 | 250 | 170 |  |
| 5 | Всего по плану водоснабжение: | 131184 | 67415 | 33220 | 30549 |  |

Примечания:

1.Объем средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период.

2. Общие затраты включают затраты на оборудование, проектные, СМР работы, экспертизу проекта. Предложение по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности.

Планируемые к строительству потребители могут быть подключены к централизованному водоснабжению за счет платы за подключение. По взаимной договоренности между водоснабжающей организацией и застройщиком, застройщик может самостоятельно понести расходы на строительство водопроводных сетей от магистрали до своего объекта. В таком случае перспективный потребитель может получать воду по долгосрочному договору поставки по нерегулируемым ценам. Механизм подключения новых потребителей должен соответствовать федеральному закону «О водоснабжении». Федеральный закон Российской Федерации от 07.12.2011 N 416-ФЗ.

# Расчет экономического эффекта

Существуют следующие статьи экономии:

- Экономия затрат на поставку питьевой воды населению за счет прокладки новых водопроводных сетей, реконструкции существующих сетей, проведения закольцовки существующих водопроводных сетей.

- Экономия затрат за счет замены насосного оборудования на энергосберегающее оборудование. - Увеличение дебита существующих скважин за счет промывки фильтровых колонн существующих источников водозабора. - Установка современного водоподготовительного оборудования.

Срок окупаемости с учетом роста тарифов определяется по формуле:

год k ( ) Т =log (1- ) внд внд окп С С k S

где Свнд – стоимость внедрения мероприятия, тыс. руб., S – экономия в год от внедрения мероприятия, тыс. руб., k – коэффициент, учитывающий ежегодный рост тарифов.

Индекс доходности определяется по формуле:

Индекс доходности определяется по формуле:

где ЧДДсс – чистый дисконтированный доход за срок службы, тыс. руб., Свнд – стоимость внедрения мероприятия, тыс. руб.

# Экономические показатели

| Наименование мероприятия | Стоимость внедрения, тыс. руб. | Экономия в год, тыс.руб. | Срок окупае-мости с учетом роста тарифов | Срок службы | ЧДД за срок службы, тыс.руб. | Индекс доход-ности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реконструкция водопроводных сетей, строительство новых водопроводных сетей. | 100100 | 10000 | 10 | 40 | 299 900 | 2,99 |
| Закольцовка существующих водопроводных сетей | 7000 | 700 | 10 | 40 | 2100 | 3 |
| Промывка фильтров существующих каптажей | 680 | 500 | 1,3 | 10 | 4320 | 6,3 |
| Замена насосов первого подъема на энергосберегающие | 140 | 90 | 1,55 | 15 | 1210 | 8,6 |
| Установка системы водоподготовки система «Аквахлор» для обеззараживания сетевой воды. | 6000,00 | 20,00 | 300 | 30 | 0 | 0 |
| Предусмотреть резервный источник электроснабжения- дизель генераторная установка для обеспечения второй категории электроснабжения | 400 | 15 | 26,6 | 20 | 0 | 0 |

Из анализа экономических показателей проектов видно, что срок окупаемости проектов меньше срока службы устанавливаемого оборудования, а индекс доходности больше единицы, поэтому реализация данных проектов весьма желательна.

Генеральный директор ООО «Формула»_________________     Гареев Р.К.